소 속	담당자	전화번호
양천소방서	양재문	*************

아파트 인명피해 저감을 위한 연기감지기 설치 의무화

1. 개선 화재안전기준

○ 고 시 명 : 자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)

○ 규제여부 : ■ 강화   □ 완화

2. 현황 및 문제점

○ 화재시 화염보다 연기확산에 의한 질식 등 인명피해 많음

- 대부분 화재 사상자 발생 원인은 연기질식임

○ 아파트의 경우 의무규정이 없어 차동식(주방은 정온식) 감지기만 설치됨

- 법적으로 명문화 되어 있지 않아 시공비가 상대적으로 저렴한 차동식으로 공사

- 최근에는 현관에 연기감지기 설치하는 경우도 있으나 현관 중문으로 거실 내 연기감지 어려움

3. 개선방안

○ 아파트 거실에 연기감지기 설치의무 명문화

4. 기대효과

○ 연기에 의한 신속한 화재감지로 빠른 화재 대응가능

○ 화재로 인한 인명피해 최소화 가능

※ 기술 및 외국자료 또는 타 법령 등 근거자료 첨부요함

신․구조문 대비표(안)

현 행	개 정 안
제7조(감지기) (생 략) ① ~ ② (생 략)	제7조(감지기) ------------------------------------------------ ① ~ ② (현행과 같음)
③ 감지기는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 교차회로방식에 사용되는 감지기, 급속한 연소 확대가 우려되는 장소에 사용되는 감지기 및 축적기능이 있는 수신기에 연결하여 사용하는 감지기는 축적기능이 없는 것으로 설치하여야 한다.	③ ---------------------------------------------------------------
1. ~ 9. (생 략)	1. ~ 9. (현행과 같음)
10. 연기감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것 가.~ 라.(생 략)	10. --------------------------------------------------- 가.~ 라.(현행과 같은) 마. 공동주택(아파트에 한함)의 거실에는 연기감지기 1개 이상 설치할 것 (신설)
④ ~ ⑧ (생 략)	④ ~ ⑧ (현행과 같음)

소 속	담당자	전화번호
신트리119안전센터	윤성진	*************

제목 : 가스 차단장치 개폐밸브 설치높이

1. 개선 화재안전기준

○ 고 시 명 : 소화기구의 화재안전기준 제7조 다항 가스차단장치

설치높이 변경

○ 규제여부 : ■ 강화   □ 완화

2. 현황 및 문제점

○ 가스차단 장치는 주방배관의 개폐밸브로부터 2m이하에 설치되어 있음

- 화재발생시 2m높이에 가스차단 장치가 설치되어 있다면 관계인등 주거인은 유사시 차단장치의 설치 높이 때문에 가스

분출을 막을 수 없는 상황에 처하게 될 수 있음

※ 민원업무 처리시 애로사항 포함

3. 개선방안

○ 가스차단 장치의 설치 높이를 1m이내에 설치토록 변경

- 가스차단 장치의 설치높이를 1m이내 설치하여 유사시 가스 분출로 인한 연소확대에 재빠르게 대처코저 함

4. 기대효과

○ 가스차단 장치를 1m이내에 설치함으로써 화재발생등 유사시

재빠른 상황대처 및 가스분출을 신속하게 차단할 수 있음

○ 항시 주거인의 눈높이에 가스차단 장치가

※ 기술 및 외국자료 또는 타 법령 등 근거자료 첨부요함

신․구조문 대비표(안)

현 행	개 정 안
7. 주방용자동소화장치는 아파트의 각 세대별 주방 및 오피스텔의 각실 별 주방에 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것 가. 소화약제 방출구는 환기구(주방에서 발생하는 열기류 등을 밖으로 배출하는 장치를 말한다. 이하 같다)의 청소부분과 분리되어 있어야 하며, 형식승인 받은 유효설치 높이 및 방호면적에 따라 설치할 것 나. 감지부는 형식승인 받은 유효한 높이 및 위치에 설치할 것 다. 가스차단장치는 주방배관의 개폐밸브로부터 2m 이하의 위치에 설치하되, 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것	7조 (현행과 같음) 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음) 다. 가스차단장치는 주방배관의 개폐밸브로부터 1m 이하의 위치에 설치하되, 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것

(예시)