‘15. 1. 29(목)

현장조사 실시

『국사봉배수지 건설공사 설계용역』관련

급수운영 현장조사 검토 결과

2015. 1.

급  수  부

(배 수 과)

『국사봉배수지 건설공사 설계용역』관련

급수운영 현장조사 검토 결과

급수계획과에서 추진 중인 국사봉배수지 건설공사 설계용역 관련 급수운영 검토 요청이 있어 이에 대해 현장조사 후 검토한 사항임.

※ 관련근거 : 급수계획과-280호(2015.1.14.)

□ 국사봉배수지 건설 계획

○ 시설용량 : 12,000㎥(H.W.L 110m, L.W.L 105m)

○ 급 수 량 : 23,000㎥/일

○ 사업기간 : ’15. 1. ~ ’17. 12.

○ 국사봉배수지 건설 후 효과

- 고지대에 대해 급수수요량 대처와 송수시스템 이중화 등 구축하여 누수정전 등 사고시에도 단수 없이 안정적 공급 및 시민불편 해소

- 장군봉배수지 체류시간 개선 : 5.7→12.3hr

○ 공급계획 계통도(적색은 신설 계획 공급라인)

G.L 89m

P

H.W.L 103m

H.W.L 109m

H.W.L 140m

H.W.L 110m

H.W.L 93m

P

이중관로 확보

국사봉

배수지(신설)

상도

배수지

신림6

배수지

암사

낙성대

노량진

배수지

P

장군봉

배수지

봉  현

배수지

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015. 1. 28(수) 10:30

○ 장  소 : 본부 급수부 사무실(4층)

○ 참석자

- 본  부 : 급수계획과, 배수과 담당

- 사업소 : 남부수도사업소 급수운영과, 시설관리과 담당(직반장 포함)

○ 안  건 : 국사봉배수지 건설에 따른 급수운영 검토

□ 급수운영 문제점

문제1) 국사봉배수지는 장군봉배수지의 급수구역의 일부만 포함시켜 체류  시간 개선 목적으로 급수운영 검토하였으나

- 인근에 있는 봉현배수지도 시설용량에 비해 급수구역이 너무 넓어 체류시간 부족

- 국사봉배수지 건설되어도 봉현배수지 체류시간(3.2hr)은 개선되지 않음

구 분		장군봉배수지	봉현배수지	국사봉배수지
시설용량(㎥)		10,000	2,500	12,000
H.W.L(m)		109	140	110
현재	공급량(㎥/일)	42,000	19,000	-
	체류시간(hr)	5.7	3.2	-
배수지건설 계획	공급량(㎥/일)	19,000	19,000	23,000
	체류시간(hr)	12.6	3.2	12.5

- 기 봉현배수지 개선 : 이중관로 구축(’12. 5월, 배수과-1691호로 검토 추진)

‣ 문제점 : 봉현배수지 용량이 2,500㎥이나 공급량이 19,000㎥/일로 체류시간

(3.2hr)이 적어 돌발누수 등 사고 발생시 대처능력 부족

‣ 대책 : 장군봉배수지 수계에 증압펌프장을 설치하여 봉현배수지에 송수 지원

- 평 시 : 상도배수지에서 19,000㎥/일 전량 공급

- 개 선 : 상도배수지(10,000㎥/일) + 장군봉배수지(9,000㎥/일) 공급

문제2) 국사봉배수지는 상도배수지ⓟ+낙성대배수지ⓟ에서 이중관로를 확보하여 공급토록 검토하였으나

- 봉현배수지는 국사봉배수지ⓟ에서만 공급토록 계획되어 누수 등 비상시 대체공급이 불가한 실정임

※ 국사봉배수지는 이중화 계획됨 : 낙성대, 상도 → 국사봉

신림6

배수지

H.W.L 103m

장군봉

배수지

노량진

배수지

암사

낙성대

상도

배수지

국사봉

배수지(신설)

P

H.W.L 93m

H.W.L 110m

H.W.L 109m

기존관 활용

낙성대 장군봉(배) 송수관로

낙성대 국사봉(배) 송수관로

봉현

배수지

H.W.L 140m

□ 검토 의견

문제1) 봉현배수지 체류시간 개선 필요

○ 대 책

- 봉현배수지 급수구역 중 과수압지역인 표고 70m이하 지역을 국사봉배수지로 전환하여 급수공급 조정 필요

․ 상도4동 214번지 일대는 과수압(7㎏/㎠이상)에 따른 누수다발 지역으로 감압변 등 설치하여 급수하고 있는 실정임

○ 조치사항

- 순환관망 구축 : 국사봉배수지에서 상도4동 국사봉터널로 우회하여 숭실대입구까지 순환관망(관로 부설)하여 급수구역 고립(도면참조)

- 급수구역 전환 : 봉현배수지 급수구역 중 EL 70m 이하 지역

․ 수계전환 : 봉현배수지(H.W.L 140m) ⇒ 국사봉배수지(H.W.L 110m)

연 번	위 치	세대수	공급량(㎥/일)	비 고
계	EL 70m 이하 지역	2000	6.000
1	상도4동 211~214번지 일대	500	1,500
2	상도4동 211~212번지 일대	450	1,200
3	상도1동 159, 388번지 일대	350	900
4	상도5동 469~474번지 일대	700	2,400

문제2) 봉현배수지 이중관로 확보 필요

○ 대 책

- 봉현배수지는 국사봉배수지ⓟ+장군봉배수지 증압ⓟ에서 이중관로를 활용한 공급체계 구축

○ 조치사항

- 장군봉배수지ⓟ→봉현배수지로 비상지원하는 이중관로(D=500㎜, L=700m)를 활용하고 별도로 국사봉배수지ⓟ에서 장군봉배수지 증압ⓟ 가압관로(D=500㎜, L=100m) 와 연결

- 봉현배수지 이중화 공급계통도

기존 D500㎜

봉  현

배수지

장군봉

배수지

P

암사

낙성대

신림6

배수지

국사봉

배수지(신설)

이중관로 확보

H.W.L 110m

H.W.L 140m

H.W.L 109m

H.W.L 103m

P

G.L 89m

□ 종합검토 의견

○ 봉현배수지는 이중관로를 확보하고, 관련 배수지(장군봉, 국사봉, 봉현) 체류시간을 개선하여 안정급수를 도모하고

- 국사봉배수지 송수관로부설은 원당초교앞 구간이 복개천으로 위치 변경, 기존 관로 활용 등 검토가 필요.

○ 향후 실시설계용역사업 추진시 반영될 수 있도록 조치

- 배수지건설공사 기본 및 실시설계용역 추진시 급수운영 관련 배수과 협조요청시에는 적극 협조

※ 관련배수지 공급량(㎥/일), 체류시간(hr) 변동 현황

구 분		장군봉배수지		국사봉배수지(계획)	봉현배수지
시설용량(㎥)		10,000		12,000	2,500
H.W.L(m)		109		110	140
현 재 (㎥/일)		42,000	자체 33,000	-	19,000	장군봉에서 송수지원 9,000
			봉현지원 9,000			상도에서 송수지원 10,000
계획(급수계획과) (체류시간)		19,000 (12.6hr)		23,000(12.5hr) - 자체 14,000 - 봉현 지원 9,000	19,000 (3.2hr)
수계전환 (배수과 검토)		24,000 - 자체 19,000 - 봉현 지원 5,000		28,000 자체 14,000 봉현 지원 8,000 봉현 수계전환 6,000	13,000 국사봉으로전환 △6,000 - 송수(장군봉 5,000 국사봉 8,000)
공급량 (체류 시간)	평상시	19,000 (12.6hr)		20,000 (14.4hr)	13,000 (4.6hr)
	비상시	24,000 (10hr)		28,000 (10.2hr)	-

끝.