서울시 굴토 전문위원회 검토의견

사 업 명	용산구 이촌동 현대아파트 리모델링 공사
위 치	용산구 이촌동 301-160번지 일대
[검토 내용] 심의내용 이행사항
<굴토 분야> ○ 전단강도 검토에 축방향 압축력에 의한 보정계수(CN) 범위는 1≤CN≤2이므로 2이하로 수정하고 허용전단응력은 min(1.2, 0.85CN)값으로 수평전단력을 계산하기 바람 ○ 축직각방향력 검토시(PHC ∅500mm) 각 동에 대하여 지중부에서 최대휨모멘트와 최대수평력이 발생하는 위치를 병기하기 바람 ○ 구조계산서의 3.축직각방향 휨모멘트 검토 (PC ㅁ400), 4.축직각방향 전단력 검토 (PHC ∅500mm)에서 말뚝직경 및 표의 수치를 확인하기 바람 ○ 말뚝기초검토시 평상시와 지진시로 나누어 구조계산 결과를 제시하기 바람 ○ 수평방향 지반반력계수 및 수평지지력 산정시 상시조건으로 검토하였으나, 수평력 발생조건이 지진시조건으로 예상되는 됨. 지진시 조건에 대해서 수평지지력을 재확인하기 바람 ○ 말뚝 본당 예상 수평하중이 작기 때문에 안정할 것으로 예측되나, 수평하중 및 압축하중이 동시에 작용하는 조합응력(휨압축응력)에 대해서도 안정성을 확인하기 바람 ○ 모멘트값 산정시 지중부 최대모멘트 산정식을 적용하였으나, 말뚝머리 구속조건에서는 말뚝두부에서 최대값이 발생함. 지중부 또는 말뚝 두부에서의 최대모멘트를 산정하여 적용하기 바람 ○ 수평지지력 산정방식을 탄성지반반력법(Chang방법)을 적용하는 것을 검토하기 바람 - 말뚝기초 횡방향 설계적용방안 검토(한국도로공사, 2021.2)보고서에 의하면 극한평형법(Broms)보다는 탄성지반반력법(Chang방법)에 의한 검토를 제안하고 있음 - 다만, 본 보고서에서 허용수평변위 기준시 구속조건은 15mm, 힌지조건은 38mm로 한정하고 있어 이에 대해 재확인바람 ○ 공사현장의 작업여건상 건물부위는 남겨놓고, 지하부위를 작업하는 상황이므로 계측관리, 안전관리에 항상 유념하여 안전시공하기 바람. 끝. 1/1