서울시 굴토 전문위원회 검토의견

사 업 명	동작구 노량진동 117-2번지 일대 역세권 청년주택 신축공사
위 치	동작구 노량진동 117-2번지 일대
이행결과	이행완료
[검토 내용] 심의내용 이행사항 ▣ 심의내용에 대한 이행 여부를 본 위원회에서 확인하였으며, 아래 검토의견에 대한 반영 여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다.
<굴토 분야> ○ CIP의 최종 근입심도는 연암층(6m)을 통과하여 경암층에 연장(약 1.0m) 설치하여, 기반암층에서 천공시 허용수직도 확보여부가 가설철골 및 흙막이 가시설의 안전성에 영향을 미치므로, 시공시 유의사항에 대하여 Note로 명기하기 바람 ○ Kick Block 삭제와 관련하여, 레이커로 전달된 토압이 암반에 안전하게 전달 될 수 있도록 암반의 절리 등 상태를 고려하여 기초콘크리트면을 확인하기 바람 ○ 경사진 기초콘크리트(Fck=18Mpa)타설 방법 및 두께(제원)에 대하여 제시하기 바람. ○ 안전한 굴토공사가 이루어지도록 심의내용 및 검토의견을 설계도서에 충실히 반영하고, 공사의 진행 및 관리에 만전을 기하여 주시기 바람. 끝. 1/1