규격・가격 분리입찰 사유서

건    명 : 서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 회생에너지 저장장치 제작・설치

개    요

○ 사용전압 : DC 1,500[V] ~ 1,800[V]

○ 정격용량 : 1,000[kW]

○ 수    량 : 2식(935 및 938변전소)

○ 제작설치 기한 : 2018. 12. 10

입찰방법 : 조달구매(국체입찰, 규격・가격 분리입찰)

규격・가격 분리입찰 사유

○ 도시철도에 적용되는 회생에너지 저장장치는 열차가 제동시 발생되는 잉여

회생전력을 저장매체에 저장하였다가, 열차가 출발시 저장된 회생전력을

전차선에 재공급하여 가선전압을 안정시키기 위한 중요한 설비로서,

○ 국내에는 슈퍼캐패시터 방식과 배터리 방식 두 종류의 회생에너지 저장

장치만 설치되어있어 사전 적절한 규격과 방식을 결정하기가 곤란하므로,

○ 회생에너지 저장장치 제작 및 일괄 납품이 가능하고 설치 경험이 있는

전문업체간의 경쟁에 의한 규격․가격 분리입찰 시행으로 열차에 안정

적인 전원공급을 위한 성능보장과 호환성 및 신뢰성을 확보코자 함.

관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조 ③항

○ 물품의 제조・구매 또는 용역의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우

에는 규격입찰과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있다.

○ 이 경우 규격입찰의 개찰 결과 적격자로 확정된 자에 한정하여 가격입찰을

개찰하여야 한다.

[참  고]

국내 도시철도 회생에너지 저장장치 설치현황

구 분		변전소명	캐패시터 방식	배터리 방식	비 고
계		11개소	8개소	3개소
서 울	2호선	서 초	1,390[kW] × 1식	-	우진산전
		을지로3가	-	1,000[kW] × 1식	〃
	4호선	쌍 문	1,390[kW] × 1식	-	〃
	7호선 연장	상 동	1,350[kW] × 1식	-	〃
	9호선 1단계	등 촌	-	1,000[kW] × 1식	한국히타치
		신 반 포	-	1,000[kW] × 1식	〃
	9호선 2단계	봉 은 사	1,100[kW] × 1식	-	우진산전
인 천	1호선	테크로파크	1,390[kW] × 1식	-	〃
대 구	2호선	죽 전	900[kW] × 1식	-	〃
대 전	1호선	시 청	670[kW] × 1식	-	〃
		갑 천	670[kW] × 1식	-	〃