자동제어시스템 제작구매(성능개선)설치

규격서

2016. 11

서울특별시 광암아리수정수센터

(정수시설과)

제 1 장 일반 규격서

1.1 적용범위

본 사업은 경기도 하남시 광암동에 위치한 광암아리수 정수센터에서 운영중인 HMI 설비에 대한 단종되서 서비스가 종료된 O/S변경(XP->Win7) 및 이와 연동되는 현재 자동제어시스템운영 Software(P-3000AT) Upgrade(6대),  공정진단 프로그램교체 개발설치와 관련된 「광암정수센터 자동제어시스템 제작구매설치」 에 따른 규격서로서, 공정자동제어반 개량 및 프로그램 구매하여 해당 시설물에 대한 원격제어 및 감시를 통한 안전하고 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 필요자재의 공급, 설치, 시험 및 시운전, 교육훈련등 전체 설비에 대하여 완벽한 시행을 하는 것이다.

본 사업 관련 주요 공정 및 목적물은 아래와 같다.

➀ 운영 PC O/S변경 및 Upgrade[HMI TOOL(P-3000AT) 및 HM APP프로그램 신규설치)작업

· 자동제어 운영 서버 POS1~5 5대(중앙제어실 운영자용 3, 소장실 1, 자동제어담당자용 1)

· 자동제어 운영 서버 LOS 1대(탈수기동 운영자용 1)

➁ 공정진단 운영 PC O/S변경 HMI APP프로그램 신규설치 작업

· 수질연구분석용 서버(실험실 연구사 수질분석용 1)

1.2. 계약상대자의 책무

가. 계약상대자는 작업장소가 시민이 마시는 수돗물을 생산하는 정수장임을 명심하여 작업기간 중 정리, 정돈, 청결 등 제반안전조치를 강구한 후 작업에 임하여야 하고, 각종 시설물 등을 파손 또는 훼손하였을 시는 지체없이 원상 복구하여야 한다.

나. 계약상대자는 에너지이용합리화법 및 친환경상품 구매촉진에 관한법률 및 구매지침 등 관련 법규 및 조례 등을 철저히 준수하여야 하며, 수리에 따라 필요한 시행 및 검사 등에 대하여 관련 기관에 제출하여야 할 서류의 작성 및 수속 등은 계약상대자 부담으로 지체 없이 이행하여야 한다.

다. 계약상대자는 본 작업이 진행되는 작업 중 안전사고가  발생하지 않도록 작업자에 대한 안전사고 예방교육 등 안전관리에 관계되는 제반조치를 취해야 하며, 또한 작업 중 일어난 모든 안전사고에 대한 민․형사상 책임을 진다.

라. 계약상대자는 본 물품의 설치에 있어 규격에 명시되어 있는 사항을 성실히 수행하여 만족스러운 기능 및 품질이 충족되도록 하여야 하며, 규격서에 명시되지 않은 경우라도 감독원이 반드시 필요하다고 판단되는 사항에 대하여는 지시에 따라 성실히 시행하여야 한다.

마. 본 규격서에 의한 검사 및 시운전에 합격하였더라도 기능상 반드시 필요한 부분의 누락이나 정상동작 상태에서 결함 등에 대해서는 이를 무상으로 보완하여야 한다.

바. 모든 공정은 예정된 일정에 따라 차질 없이 진행해야 하며 정수생산에 지장을 주지 않아야 한다.

사. 계약상대자는 본 물품의 설치작업에 있어 기술, 노무, 자재관리 및 보안상 일체의 책임을 진다.

1.3. 현장조사

계약상대자는 물품의 설치작업에 앞서 현장 여건 및 기술적 제반조건 등에 대한 사전 현장 확인을 철저히 하여, 물품의 수리목적이 충분히 달성될 수 있도록 하여야 한다.

1.4. 적용규정

제작에 사용되는 모든 자재는 KS규격품을 사용하여야 하고 KS규격이 없을 시는 시중의 최상품을 사용하여야 하며, 필요한 시험성적서 등 감독원이 제출을 요구할 경우에는 이에 응하여야 한다.

1.5. 이의의 해석

본 규격서상 기술되지 않은 사항, 또는 불명확하다고 생각되는 내용은 계약 전에 우리사업소의 의견 및 해석을 확인하여야 하고, 계약 후에는 감독관의 해석 및 지시에 따른다.

1.6. 수질사고 대책

계약상대자는 정수장 시설을 감안하여 사전에 정수장의 제반 규정을 충분히 숙지하여 작업에 임하여야 하며 이로 인한 수질사고에 대한 모든 책임은 전적으로 계약상대자가 져야 한다.

1.7. 현장관리

가. 현장의 관리는 관계법규에 따라 이행한다.

나. 작업 현장은 언제나 기기 및 재료 등의 정리 정돈 및 주변청소를 실시하여 항상 청결하게 하며, 화재 및 도난, 기타 사고방지에 최선을 다한다.

다. 작업이 완료된 후에는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 실시하여야 하며, 수리 완료 후 쓰레기 등 기타 발생된 폐품에 대하여는 반드시 반출하여야 한다.

라. 계약상대자는 본 물품의 설치 전과정의 전ㆍ중ㆍ후 사진을 촬영하여 수리 완료시에 감독원의 요구에 따라 각 2부씩 제출하여야 한다.

1.8. 설치 내용

➀ 운영 PC O/S변경 및 Upgrade[HMI TOOL(P-3000AT) 및 HM APP프로그램 신규설치)작업

· 자동제어 운영 서버 POS1~5 5대(중앙제어실 운영자용 3, 소장실 1, 자동제어담당자용 1)

· 자동제어 운영 서버 LOS 1대(탈수기동 운영자용 1)

* O/S변경(Win XP --> Win 7)

* P-3000AT Software변경(32Bit --> 64Bit)

➁ 공정진단 운영 PC O/S변경 HM APP프로그램 신규설치 작업

· 수질연구분석용 서버(실험실 연구사 수질분석용 1)

* O/S변경(Win XP --> Win 7)

* HMI APP프로그램 및 플랜트화면 신규설치

1.9.  감독부서 사전 승인 사항

➀ 종합 시운전 사전에 계획서를 제출하여 감독부서 승인을 득한 후 실시하고,

종합 시운전 결과서를 제출하여야 한다.

➁ 유지관리 지침서 및 신규설치 프로그램등은 사전에 감독공무원의 검토를 받은 후 준공서류로 제출해야 한다.

➂계약자는 교육을 실시하고자 하는 일자의 교육계획서 및 교제를 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.10 납품 기간

계약일로부터 20일간으로 한다.

1.11 공급의 범위

1. 기자재의 제작, 공급, 설치, 시험 및 시운전

2. 시스템 Supervision 및 Software

3. 교육훈련 및 도서제출

4. 배관 및 배선

1.12 시험 및 시운전

1. 시험 및 검사체제

시험 및 시운전은 무부하 시운전 및 자체시운전을 행하며 계약자는 시험 및 검사에 필요한 재료, 인원 및 기타 필요로 하는 가설재 등을 공급하고 검사 또는 시운전 실시전에 감독원에게 검사 및 시운전 항목 등 필요한 자료를 작성하여 승인을 득 하여야 한다.

2. 비용의 부담

시험 및 검사에 필요한 비용(투입 인원 인건비 제외)은 계약자의 부담으로 한다.

3. 무부하 시운전

모든 기기의 무부하 시운전을 완료하여 감독원이 승인하였을 때를 설치완료 준공으로 하나 최종 준공은 아니다.

4. 종합시운전

종합시운전은 부하상태에서의 시운전으로서 본 설비와 관련된 타설비(기계, 전기)와의 전체적인 시운전을 포함하여 총괄적인 기능을 이룰 수 있게 하여야 한다.

1.13 교  육

계약자는 공급하는 설비의 운영과 유지관리를 위하여 교육 계획을 수립하여 운전 관리자에 대하여 교육을 실시하여야 한다.

1. 기술교육

1) 계약자는 각종 프로세스 제어반 설비 중 국내외에서 설계․제작되는 설비에 대하여 효율적인 운용과 유지관리 및 건설을 위하여 운영관리자에 대한 제작 공장 또는 연구소 및 현장에서 기술 교육을 수행한다.

2) 계약자는 기술교육을 받는데 필요한 왕복여비, 체류비 및 교육비 일체를 부담하여야 한다.

2. 교육내용

1) P-3000AT에 대한 유지관리 및 운영방법

2) 공정진간 프로그램에 대한 유지관리 및 운영방법

3) 기타 유지관리에 필요한 내용

계약자는 교육을 실시하고자 하는 일자의 교육계획서 및 교제를 제출하여 승인을 받아야 한다.

3. 교육기간

- 교 육 자 : 1일(고급기술자)

- 피 교육자 : 1인 이상 × 1일간

1.14 준공 및 하자 보증

준공이라 함은 계약 규격서에서 요구하는 제반서류 및 사항을 완료하여야 하며 종합 시운전 완료 후 시운전 결과 보고서를 제출하여 감독원의 승인을 득 하여야 한다.

또한 하자 보증 기간은 2년으로 한다. 하자담보 책임기간 만료시 계약자와 감독 및 운영책임자 합동으로 검사 실시 후 서면보고하고, 하자가 있을 시는 보수 후 재검사한다.

1.15 하도급

계약자는 당시 계약한 모든 사항에 대하여 하도급을 할 수 없다. 다만 전문성을 띤 성질의 것으로서 하도급이 유리하다고 판단되거나, 부득이한 경우에는 사전에 검토 가능한 서류를 제출하여 승인을 받아야 한다.

또한 하도급자가 실시한 공사에 대한 모든 책임은 계약자가 진다.

1.16 일반요구 사항

1. 기기간의 협조

계약자는 계약상 각각 분리되어 타 계약자로부터 공급되는 기기와 본 계약하에 공급되는 모든 기기간에 하나의 종합적인 시스템이 되도록 하여야 하며, 필요한 경우 타 계약자가 공급하는 기기와의 협조는 감독원을 통해서 협조를 하여야 한다.

2. 제출서류

제작의 진행, 공정표, 기재의 반출․입 및 기타 보고를 감독원의 지시에 따라 제출하여야 한다.

3. 이의의 해석

설계도서 및 도면에서 정한 사항에 대해 이의를 일으킨 경우의 해석, 명시가 없을 때는 감독원의 지시에 따라야 한다.

4. 관계법령등의 준수

계약자는 제작에 관련되는 제법규, 기타제법령을 준수하고 제작의 원활한 진척을 계획하며 제법령에의 운영적용은 계약자의 부담과 책임으로 행하여야 한다.

5. 관청이나 기타 수속

1) 제작에 관련되는 관계관청이나 기타에 대한 제수속은 계약자가 신속하게 처리하며 이에 소요되는 비용은 계약자의 부담으로 하여야 한다.

2) 관계관청, 기타에 대해 교섭을 필요로 할 때 또는 교섭을 받을 때에는 지체 없이 감독원과 협의하여야 한다.

6. 공급 기자재의 관리

기자재의 공급, 설치 및 완료까지 제반 설비에 대한 보관책임을 진다.

7. 시설의 보전

기설구조물을 오염 또는 이들에 손상을 준때는 계약자의 책임으로 복구 또는 보상하여야 한다.

8. 계약자는 객관적으로 타당한 내용에 대하여 감독원의 지시에 따라야 하며 이에 불응할 때에는 현장 대리인 및 종사원의 교체를 명할 수 있다.

9. 제작의 착수

계약자는 감독원과 설계, 제작에 대한 협의를 하고 현장을 숙지한후 제작에 착수하여야 한다. 그리고 협의된 사항에 대해서는 의사록을 작성하여 감독원에게 제출한다.

10. 도서의 제출

계약자는 설계도서에 따라(도서 작성요령) 제작도서(검토시 1부, 승인완료시 3부)를 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다. 제작도면에 지시된 수정 및 보완사항에 따른 추가설비에 대한 배상은 인정할 수 없으며 제출된 제작도면의 수정, 보완 요구사항으로 기인한 공기연장 및 손해에 대하여는 계약자가 책임진다.

감독원에 의한 제작도면의 검토는 일반적인 설계에 적용되며 제작도면 및 규격서의 실책이나 누락에 대한 계약자의 책임이 면책되는 것은 아니다.

11. 사진제출

계약자는 제작 착수전, 제작중, 완성시의 사진을 촬영하고 진행 사항에 대한 사진을 찍어 보관하며 잘 정리된 기록사진을 CD-ROM으로 제출하여야 한다.

12. 준공도서

계약자는 제작완성까지 유지관리상 필요한 준공도서(3부)등 준공도서(cd포함) 작성 요령에 기초하여 제출하여야 한다.

13. 기기의 기능유지

계약자는 제작 완성시, 종합시운전 개시까지 기기의 기능유지에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

1.17 도서작성

1. 제작도서 및 시공용 도서 작성요령

1) 제작 도서

(1) 기기제작규격서 및 카탈로그

(2) 상세 실시 공정계획표

(3) 공급 기자재 일람표

(4) 기술자료

(5) 기타필요로 하는 도면

2. 준공도서 작성요령

준공도서의 작성에 있어서는 아래를 표준으로 한다. 단, 특별규격서에서 정한 경우는 이것에 한하지 않는다.

1) 준공도(승인도에 첨부한 것)

(1) 기기제작규격서 및 카탈로그

(2) 기술자료

(3) Software Program

2) 관공서등 제반 수속서류

제 2 장 특별 규격서

2.1 기자재 설비

1. 감시제어반설비(기존 설비 개량)

1) 개  요

본 사업은 경기도 하남시 광암동에 위치한 광암아리수 정수센터에서 운영중인 HMI 설비에 대하여 O/S변경(XP->Win7) 및 운영 Software(P-3000AT) Upgrade(6대),  공정진단 프로그램 개발에 따른 공정자동제어반 개량 및 프로그램 구매하여 해당 시설물에 대한 원격제어 및 감시를 통한 안전하고 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 필요자재의 공급, 설치, 시험 및 시운전, 교육훈련등 전체 설비에 대하여 완벽한 시행을 하는 것이다.

2) P-3000AT Upgrade 개량

본 시스템은 시설 전체의 모든 상태 및 Data를 감시하며 중앙에서 제어에 필요한 항목에 대하여 운전조작을 수행하는 것으로 O/S인 Windows XP가 단종 으로 O/S변경(Win7) 및 HMI Software(P-3000AT) Upgrade를 실행하는 사업이다.

(1) 기존설비 호환성 확보

Upgrade시 기존 데이터를 백업하고 Upgrade후 데이터 복원 및 검증절차를 반드시 수행 하여야 한다.

(2) 보고서 작성

Upgrade시 보고서 생성방법의 변경으로 기존 보고서는 필히 다시 작성되어야 한다.

2) 공정진단 Software 개량

규격서의 시방 및 공정 요구기능에 부합되는 Package 및 Application Software를 공급하여야 하며, 운전소프트웨어는 응용소프트웨어의 요구조건을 지원할 수 있게 작성되어야 한다.

소프트웨어는 일반적 목적 또는 시방적용에 대하여 On-Line Real-time Executive 계통이어야 하며 System의 H/W관리, Data 프로그래밍 등 기능의 Interactive, Multiuser, Multiprocessing, Multitasking Job 업무를 수행 할 수 있어야 하고 공급되는 S/W Tool에 대한 운용 및 상세 기능을 정의하여야 한다.

응용(Application) 소프트웨어는 시설중 변경이나 증가시 충분한 확장성이 보장되어야 하며 납품 준공시에 최종 결정된 실행 File 및 Source file등 응용소프트웨어 일체를 제출하여야 한다. 또한 시스템 운영체계는 시공당시 최신 Version을 사용하여야 하며 완벽한 2바이트 한글 OS 운영체제이어야 한다.

2. 광암정수센터 주요정보통신기반시설 서버부분 기술적 취약점 제거 설정

1) 내 용

- 기본 os를 변경설치 시에 아래와 같은 주요정보통신 기반시설 기술적부분 점검분야 취약점 제거와 관련된 내용을 적용한다.

만약, 기술적 취약점 제거와 관련된 서버 설정과 관련하여 제어시스템 기능이 원활하게 발휘되지 못할 시에는 감독자와 상의하여 설정하지 않는다.(설정가이드는 감독관이 제공)
※ 서버부분 기술적 분야 진단 항목(82개항목)

3. 계약당사자는 사업참여 (전) 및 (완료) 시에 발주자에게 주요정보통신기반시설과 관련된 보안서약서를 제출하고 서약내용을 반드시 지켜야 한다.