규 격 서

〔2배수정 전동기반외 2개소 교체〕

2015. 3.

뚝도아리수정수센터

Ⅰ. 일 반 규 격 서

1. 적용범위

본 규격서는 서울특별시 상수도사업본부 뚝도아리수정수센터(이하 “정수센터”)에서 발주하는『2배수정 전동기반외 2개소 교체 』의 구매, 제작, 설치, 시운전 등의 일반적인 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 사용조건

가. 설치장소  :  옥외형

나. 주위온도  :  -25℃ ～ +40℃

다. 표    고  :  해발 1,000M이하

3. 적용규격

가. 한국공업규격(K.S)

나. 한국전력공사표준규격(E.S)

다. 국제전기기기협회(I.E.C)

라. 전기설비기술기준

4. 제작기준

설계도면과 규격서에 준하여야하며 설계도면이나 규격서에 명기하지 않은 사항은 전기설비 기술기준에 관한 규칙 또는 내선규정에 적합하도록 제작하여야 하며, 기타 특기사항이 없거나 의문사항은 발주처와 협의하여 제작하여야 한다.

5. 납품자격

본 제품은 제품의 신뢰성과 우수한 품질을 확보하기 위하여 중소기업청에서 직접생산 확인을 받은업체로써 하자처리 및 A/S등을 고려하여 단일업체에서 제작 납품하여야 하고 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조 10항, 제 23조 1항 및 중소기업제품구매 촉진 및 관로지원에 관한 법률 제2조 및 제7조 1항에 의거 전기공업협동조합에서 추천된 중소기업간 지명경쟁으로 한다.

1) 직접생산 증명서 소지업체

2) 신속한 A/S를 위해 주된 사업장이 서울, 경기, 인천 지역에 소재한 업체

3) 추천업체수 : 5개사 이상

6. 계통상의 고려

가. 배전반의 설계, 제작에는 부하의 종류, 부하량, 구성기기 등을 충분히 고려하여야        한다.

나. 저압회로에 시설되는 배선용차단기의 차단용량은 단락전류를 충분히 차단하는

능력을 가지는 것이어야 한다.

7. 제어회로 및 인터록

반 상호간 또는 외부와 인터록이 있을 경우 그 기능을 만족시킴과 동시에 씨퀸스는

될 수 있는 한 간단하게 하고 반 상호간 및 외부와의 인터록 제어 배선은 반내에서

끝내야 한다. 단, 사용하지 않는 접점이 있더라도 단자반까지의 배선을 하여야 하며

필요하다고 하는 부분은 지체없이 추가 시설하여야 한다.

8. 기기, 기구의 선정 및 배치

반을 구성하는 각 기기 및 기구는 외부조건에 대하여 충분히 견디는 기계적 강도 및    외부 온도상승에 견디는 성능을 갖고 있을 뿐만 아니라 전기적으로 매우 안전하며

점검 및 유지보수에 편리하도록 배치를 하여야 한다.

9. 시험

고압기기류 및 주요부품은 공인기관 시험을 필한 제품이어야 하며, 제작 완료된 제품   도 다음 항목에 관하여 자체시험을 필하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

가. 외관검사(구조검사)

나. 기기동작 시험

다. 시퀀스 시험

라. 내전압 시험

10. 제출서류

가. 제작자는 계약 후 다음과 같은 도면을 각3부씩 제출 후 제작하여야 한다.

1) 외형도

․ 외함 열반도

․ 평면도, 정면도, 단면도

2) 결선도

․ 단선 결선도

․ 삼선 결선도

․ 제어 회로도

나. 제작자는 납품과 동시에 다음과 같은 도면을 각 3부씩 제출하여야 한다.

1) 최종 도면

2) 시험 성적서(원본포함)

다. 제작 도서 CD 1부 제출

11. 운반, 납품 및 설치 시운전

가. 모든 제작품은 감독관이 지정하는 장소에 납품, 설치하여야 한다.

나. 모든 제작품은 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로

한다.

다. 제작 납품업체는 수전 및 시운전을 위하여 발주처에서 요청할 시는 즉시

응해야 한다.

12. 품질조건

가. 본 규격서에 명시되지 않는 사항이라도 기기의 성능 발휘에 당연히 필요한 사항

또는 고려하여야 할 사항은 감독관에게 의견을 제시하여 승인을 득한 후 계약자의       책임하에 이를 시행하여야 하고 이는 계약에 포함된 것으로 한다.

나. 본 설계 규격서에 대하여는 제작, 설치 및 준공 후에도 누설하거나 타 공사의

목적에 감독관의 승인없이 사용하여서는 안되며 보안사항을 준수하여야 한다.

다. 모든 기기부품은 K.S 또는 동등이상 국내 일류 회사 제품이며 성능 보장상 국산품       사용이 불가능한 경우에는 외산품을 사용한다.

라. 본 규격서에 특별히 지정되지 않은 품목이라도 전체 성능에 필요한 것으로 간주되       는 물품은 이를 본 계약에 포함된 것으로 간주하여 납품, 설치한다.

마. 본 건의 제작자는 사양서의 기준에 충분히 만족하는 성능과 품질을 유지하여야 하       고 산업재산권 분쟁의 사유가 없는 업체에서 일괄 제작 납품하여야 한다.

13. 사고예방

제작자는 물품 납품까지 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를 사전에 방지하여야    한다.

14. 납품기한

납품기한은 계약일로부터 60일내에  납품하여야 한다.

15. 설치공사의 범위

가. 본 제품 제작 설치자 시공분

1) 제작된 물품의 운반 및 현장반입, 철거설치작업

2) 시스템 도면, 설치도면, 결선도, 시운전조정 및 보수에 필요한 자료의 공급          3) 시운전

4) 접지배선(큐비클내)

16. 하자기간

본 물품에 대한 하자기간은 제작 납품 검수 후 2년으로 한다.

17. 기타 특기사항

가. 제작자는 제작 전 현장 답사를 하여 배전반의 설치 관계를 충분히 숙지하여

제작에 착수 하여야 한다.

나. 제작자는 인수 후 유지관리요원이 수배전반의 원활한 운전을 할 수 있도록 충분한

교육을 실시하여야 한다.

Ⅱ. 배 전 반 제 작 규 격 서

1) 적용범위

본 규격서는 『 2배수정 전동기반외 2개소 교체 』 배전반 제작 규격서로 적용한다.

2) 적용법규

본 제작 규격서는 다음의 규격에 따른다.

a) 한국공업규격 (K.S)

b) 한국전력공사표준규격 (E.S)

c) 국제전기표준규격(I.E.C)

3) 사용상태

구분 설치상태	주 위 온 도	상 대 습 도	표 고 높 이
옥외형	최고 40℃ ～ 최저-25℃	45 ～ 85％	해발 1000m 이하

4) 공급품목

NO.	품 명	단위	수량	규 격	비고
1	분전반(펌프기동반)	식	1	1400Wx1800Hx500D (SUS 2.0T)	옥외자립형
2	분전반(펌프조작반)	식	1	600Wx650Hx250D (SUS 2.0T) 파이프125Ø 1100H	옥외자립형
3	고압배전반 콘덴서 및 리액터 교체	식	1
4	분전반(유량전송 RTU반)	식	1	900Wx1850Hx800D (SUS 2.0T)	옥외자립형
5	운반,철거 설치	식	1

5) 제출서류

(단위 : 부)

NO.	종 류	수 량		비 고
		승인도면	최종도면
1	제 작 사 양 서	3	3
2	제 작 공 정 도	3
3	단 선 도	3	3
4	외 형 도	3	3
5	삼 선 도	3	3
6	SEOUENCE 도	3	3
7	시 험 성 적 서		3	원본 1부 포함
8	CD		1

6) 주회로 모선의 배치

a) 3상 교류 회로

(기준 : 전면에서 보아)

조건 I	조건 II	모 선 의 배 치
좌우의 경우	좌에서 부터	제1상 (R), 제2상 (S), 제3상 (T), 중성상 (N)
상하의 경우	상에서 부터	제1상 (R), 제2상 (S), 제3상 (T), 중성상 (N)
원근의 경우	가까운곳 부터	제1상 (R), 제2상 (S), 제3상 (T), 중성상 (N)

b) 단상 교류 회로

(기준 : 전면에서 보아)

조건 I	조건 II	모 선 의 배 치
좌우의 경우	좌에서 부터	제 1 상, 중 성 상, 제 2 상
상하의 경우	상에서 부터	제 1 상, 중 성 상, 제 2 상
원근의 경우	가까운곳 부터	제 1 상, 중 성 상, 제 2 상

c) 직류 회로

(기준 : 전면에서 보아)

조건 I	조건 II	모 선 의 배 치
좌우의 경우	좌에서 부터	부극 (N), 정극 (P)
상하의 경우	상에서 부터	정극 (P), 부극 (N)
원근의 경우	가까운 곳 부터	정극 (P), 부극 (N)

7) 주회로 모선의 색상표시

a) 3상 교류회로	: 제 1상 (R)	- - - - - - - - - 흑 색
	: 제 2상 (S)	- - - - - - - - - 적 색
	: 제 3상 (T)	- - - - - - - - - 청 색
	: 중성상 (N)	- - - - - - - - - 백 색

b) 단상교류회로	: 제 1상	- - - - - - - - - 흑 색
	: 중성상	- - - - - - - - - 백 색
	: 제 2상	- - - - - - - - - 청 색

(비  고)  1) 단, 3상 회로로부터 분기하는 단상회로에서는 분기전의 색상에 의함

c) 직 류 회 로	: 정극 (P)	- - - - - - - - - 적 색
	: 부극 (N)	- - - - - - - - - 청 색
d) 접 지 회 로	:	- - - - - - - - - 녹 색

8) 제어회로의 단말부 및 배선처리

a) 제어용 배선은 환형 압착단자를 사용하고 배선 단말에는 백색 PVC Numbering

Tube로 선 번호를 표시한다.

b) 배선 방식은 덕트 배선 및 속선 배선 방식을 병용 한다.

9) 제어회로 색상 및 전선 굵기

a) 사용전선 : 600V KIV (전기 기기용 절연전선)

b) 색상 및 굵기

① PT 및 GPT 회로	: 적 색 2.5 Sq
② CT 회로	: 흑 색 4.0 Sq
③ ZCT 회로	: 흑 색 2.5 Sq
④ DC 제 어 회 로	: 청 색 1.5 Sq
⑤ AC 제 어 회 로	: 황 색 1.5 Sq
⑥ 접 지 회 로	: 녹 색 6.0 Sq 이상

10) 명  판

배전반 명판은 환고딕 문자체로 음각 부식하여 볼트로 고정한다.

기타 기기용도별 명판의 취부는 제작자 표준으로 한다.

a) 명판 재질

가) 주  명판  :  아크릴

나) 분기명판  :  아크릴

b) 규    격

가) 주  명판  :  제작자 표준

나) 분기명판  :  제작자 표준

c) 문자색상  :  흑  색

11) 검사 및 시험

제작 완료 후 당사 품질 관리 요원에 의해 다음의 검사 및 시험을 실시한다.

a) 구조 및 외관 검사

b) 기구 동작 시험

c) Sequenec 시험

d) 절연 저항 시험

e) 내전압 시험

12) 포    장

외부 불순물이 침입하지 못하도록 비닐랩으로 포장한다.

13) 기   타

a) 단자대는 충분한 용량으로 설치하고 제어용 단자대는 10%의 여유를 두고 설치

하여야 한다.

b) 각 함체의 상단에는 운반용 걸고리를 설치하여야 한다.

c) 각함체의 하단에는 큐비클 설치용 찬넬베이스(폭100mm,높이 50mm, 두께 5mm

ㄷ형강)에 볼트로 고정하여야 한다.

14) Door Handle

a) 반에 사용되는 모든 Door용 Handle은 Slide Push Open형으로 사용한다.

b) Door용 Handle 조작시 잠금장치를 원할 하게 할 수 있어야 한다.

15) 각 반은 콘센트, 조명등 및 제어회로용 배선용 차단기를 갖추고, 표시램프는

LED형을 사용한다.

Ⅲ. 제 어 시 스 템 규 격 서

이 장은 계측제어시스템 설비의 설계, 제작, 공급에 관한 사항을 규정한 것으로 적용범위는 다음과 같다.

가. 적용범위

1) 시스템 및 부속설비(규격서 상의 기능 또는 성능을 유지하기 위해 당연히 필요한 설비)와 시스템 운영을 위한 운영 S/W를 포함하여야 한다.

2) 자재는 설치 후 운영관리를 고려하여 각 설비별 분리되어 제작되어야 하며, 유지보수 시험 및 검사에 필요한 Check Point도 구비하여야 한다.

나. 적용조건

계측제어시스템 설비 설치목적에 부합하도록 감시제어설비 및 기기의 급속한 Up Grade를 고려하고 시스템의 설치와 운영관리가 용이하도록 다음의 기술적 조건을 충분히 반영하여 설계, 제작 설치되어야 한다.

1) 사전조사 및 공종협의

- 계측제어시스템 설비의 설치는 그 설치목적을 명확히 하고 대상 시설의 규모, 특성 등의 적합성에 대한 면밀한 사전조사 및 타 설비에 대한 연계성과 시스템의 운용관리 측면에 관한 사항을 충분히 검토, 반영하여야 한다.

2) 확장성 및 호환성

- 향후 시설의 확장성, 유동성, 개량 보수 등에 대비하여 시스템도 확장 및 변경이 용이하도록 설계되어야 하며, 여러 제작사의 각종 설비와도 H/W 및 S/W적으로 호환성이 확보되도록 Open구조이어야 한다.

3) 감시 ․ 조작의 용이성

- 감시기능의 향상을 위해 시설 전반을 감시하는 동시에 부분적, 지역적으로 설비 및 시설의 세부관리가 가능하여야 하며, 조작기능의 향상을 위해서는 오 조작 없이 용이한 조작이 가능하여야 하며, 무인운전을 위해 중앙제어실에서 시설을 종합적으로 감시, 제어가 가능하여야 한다.

4) 신뢰성확보 및 안전대책

- 시설의 일부에 고장이 발생하더라도 전체시설이 작동불능 상태를 초래하지 않는 구조이어야 하고, 모든 기기는 고 신뢰도의 제품을 선정하여야 하고, Surge, EMI, 전자 및 정전유도 등 각종 에러 발생 요소로부터 보호될 수 있는 안전대책도 강구되어야 한다.

5) 자동화를 통한 무인화운전

- 본 계측제어시스템 설비는 시설물을 관리 ․ 운영하는데 소요되는 인력의 효율성, 경제성을 제고하기 위하여 무인 자동화 운영이 가능한 방향으로 제반 기술을 구현하여야 한다.

6) 최신 기술도입 및 유지보수 대책

- 시스템 설계 ․ 제작 시 가급적 최신 기술을 이용한 설비를 선정함으로서 장기간 안정된 상태로 성능보장은 물론 운영 및 유지보수가 용이하도록 하며, 제반 H/W 및 S/W 관련자료 및 유지보수 기술의 충분한 습득과 장기적인 수급 대책이 강구되어 정상적인 운영관리에 문제가 없도록 하여야 한다.

Ⅳ. 기 기 사 양

1) 배선용 차단기

① 형    식 : 몰드 케이스, 열동전자식, 인버스 타임 과전류 보호 및 순시 단락전류 보호  기능부 자동차단기

② 정격전압 : 460V

③ 공칭전압 : 도면참조

2) 누전 차단기

①  극    수 : 2극, 3극

② 정격전압 : AC600V, 460V

③ 정격프레임전류 : 도면 참조

④ 투    입 : 수동

⑤ 보호기능 : 과부하, 단락보호겸용

⑥ 트립방식 : 완전전자식 또는 열동전자식

3) 소형 차단기

①  극    수 : 2극

② 정격전압 : AC220V, 380V

③ 정격프레임전류 : 도면 참조

④ 투    입 : 수동

⑤ 보호기능 : 과부하, 단락보호겸용

⑥트립방식 :  열동전자식

4) 전자 접촉기

① 정격전류	:  전동기 기동전류에 충분한 용량

② 조작전원	:  AC 220V

③ 보조접점	:  1a 1b 이상

5) 전원용 Arrester

① 공칭전압 : AC 220/380V

② 최대연속 사용전압 : L-N AC320V

③ 최대 방전전류 : 210kA(Mode)

④ 임펄스 전류 : 20kA(Mode)

⑤ 속류차단정격 : 100A 50/60Hz

⑥ 동작온도 : -40℃ ～ +80℃

6) 신호/통신용 Arrester

① 정격 전압 : DC 24V

② 최대연속 사용전압 : DC 30V

③ 최대 허용전류 : 500mA

④ 전압 보호레벨 : < 75V

⑤ 최대 방전전류 : 10kA(Mode)

⑥ 임펄스 전류 : 5kA(Mode)

7) Isolating Transformer

① 입    력 : 220V AC

② 출    격 : 220V AC

③ 용    량 : 1㎸A

④ 단상복권형

⑤ Noise Filtering

⑥ Isolation

8) 전자식 과전류계전기

① 보호종류 : 과 전 류 - 설정된 ot 에 따라 동작

부족전류 - 설정된 ot 에 따라 동작

결    상 - 2초 이내

역    상 - 0.5초

불 평 형 - 8초 이내

구    속 - dt경과 후 0.1초

②동작시간특성 : 과전류 - 정한시

전류설정시 유의사항 및 외부 CT 조합참조

부족전류 - 정한시

③ 복귀방식 : 수동즉시복귀/전기적복귀

④ 조작전원 : AC110/220V, AC440V, DC/AC24V

⑤ 출력접점 : AC250V/3A 저항부하

9) LEVEL 수위치

① 형    식 : 전극봉식

② 출    력 : 3점(L, H, HH) 또는 4점(LL, L, H, HH)

③ 설 치 방 법  : 2 inch Socket 또는 KS 10K 100A Flange

④ 전 극 봉 길 이 : 최대 1.0m

⑤ 접 점 형 식  : Relay, 최대 5A at AC 250V 또는 1A at DC 28V

⑥ 재    질 : Electrode - SUS 304        Tubing - PVC 또는 PTFE

⑦ 제 어 유 니 트 : Panel 취부형, AC 110/220V, 60Hz

⑧ 설 치 자 재 : 상대 플랜지 및 보호 커버

10) PLC(Programmable Logic Controller)

가) 일반사양

① 사용전압 : AC 110/220V 60㎐

② 사용온도 : 0~55℃

③ 사용습도 : 5~95% RH

④ 절연저항 : 외부 단자와 접지 간 DC 500V, 10㏁ 이상

⑤ 내노이즈 : 임펄스 노이즈 전압 ± 1500V, 노이즈 주파수 27～500㎒

나) POWER Modul

① 전원입력 : AC220V

② 출력전압 : DC 24V

③ 출력전류 : 0.7A

다) CPU(Central Processing Unit)

① 제어 및 연산방식 : 스캔동기 일괄처리 방식 (리프레시 방식),명령어에 의한

즉시  입력, 즉시출력 (다이렉트 방식)

② 프로그램 언어 : Ladder Diagram, Instruction List 등

③ 입출력 점수 : 최대 3,072점

④ 처리 속도 : 0.028㎲/step

⑤ 자기진단 기능 : 연산지연감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 배터리 이상, 전원

이상 등

⑥ 최대베이스확장 : 3단

라) Digital Input Module

① 입력형식 : DC 24V, AC 110/220V

② 입력점수 : 16점/Module

③ 응답시간 : 설정초기 3㎳ 이하

④ 절연방식 : Photo Coupler

마) Digital Output Module

① 출력형식 : DC 24V, AC 110/220V(Relay 출력)

② 출력점수 : 16점/Module

③ 응답시간 : 10㎳ 이하

④ 절연방식 : Photo Coupler

⑤ 서지킬러 : 배리스터

바) Analog Input Module

① 입력형식 : DC4~20㎃, DC 0~20㎃(입력저항: 250Ω)

② 분 해 능 : 1/16000

③ 정 밀 도 : ± 0.3% FS 이하

④ 입력점수 : 8점/Module

⑤ 변환속도 : 250㎲/채널

⑥ 절연방식 : Photo Coupler

사) Analog Output Module

① 출력형식 : DC4~20㎃, DC 0~20㎃

② 분 해 능 : 1/16000

③ 정 밀 도 : ± 0.2% FS 이하

④ 출력점수 : 8점/Module

⑤ 변환속도 : 250㎲/채널

⑥ 절연방식 : Photo Coupler

아) Common Module

① 인터페이스 : RS-422, RS-232C 각 1채널/E-THERNET

② 통신모드 : 전용프로토콜

③ 동기방식 : 비동기식

④ 전송속도 : 300~115,200Bps/10/100BASE-T

⑤ 동작모드 : 사용자모드

자) MAIN BASE

① 슬롯 : 8SLOT

② 형식 : Module 탈착 삽입형

11) 무정전 전원장치 (UPS)

① 입력 전압 : AC 220V

② 출력 전압 : AC 220V

③ 출력 전류 : 9.1A

④ 정격 출력 : 2KVA 1.6KW

⑤ 축 전 지  : 12V 7AH 16셀

12) 직렬 리액터

① 정격 전압 : 6.9KV

② 정격 용량 : 18KVA

③ 옵     션 : PT100Ω

④ 방전코일 포함

13) 고압 콘덴서

① 정격 전압 : 6.9KV

② 정격 용량 : 300KVA