규     격     서

【 고도처리시설 감시제어시스템 구매설치 】

2020. 1.

암사아리수정수센터

-    목          차    -

Ⅰ. 일반사양서	Ⅱ. 특별사양서	Ⅲ. 제작사양서
1. 적용범위 2. 적용법령 3. 공급조건 4. 책임한계 5. 양도금지 6. 특허관계 7. 성능보증 8. 보안유지 9. 이의해석 10. 대관업무 11. 사양변경 12. 사용자재 13. 안전관리 14. 시설보호 15. 시험검사 16. 운영교육 17. 제작납품 18. 자격조건 19. 납품기한 20. 하자보증	1. 사업개요 2. 구축내용 3. 공급범위 4. 제출서류 5. 기술검토 6. 현장조사 7. 공정관리 8. 기기배치 9. 제어배선 10. 납품완료	1. 일반사항 2. 공급품목 3. 기기사양 4. 입출력 List

Ⅰ. 일 반 규 격 서

1. 적용범위

본 규격서는 서울특별시 암사아리수정수센터(이하 “정수센터”)에서 발주하는『 고도처리시설 감시제어시스템 구매설치 』의 설계, 제작, 납품, 설치, 시험, 검사 등의 일반적인 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용법령

가. 본 기자재는 최신 재료를 사용하여 최신설계에 의하여 제작되어야 한다.

나. 모든 설비는 다음 규격에 따라야 하며 관련규격이 없을 경우에는 최근의 기술적 관례에 따르고 감독관의 승인을 득하여야 한다.

1) K. S         : 한국 산업 규격

2) J. E. M      : 일본 전기공업협회 규격

3) 전기 설비 기술 기준령

4) 정보통신공사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

5) 소프트웨어 산업진흥법 및 동법 시행령, 시행규칙

6) 전기용품 안전관리법 및 동법 시행령, 시행규칙

7) 기타 관계법령

다. 계약자는 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사에 관하여 지정된 법령 및 규격을 준수 할 책임      이 있다.

이 있다.

3. 공급조건

본 사업에 공급되는 모든 설비는 아래 조건에서 운영할 수 있도록 설계, 제작되어야 한다.

1) 표    고 : 해발 1000m 이하

2) 상대습도 : 80% 이하

3) 주변온도 : 옥내형(-5℃ ~ +40℃)

4. 책임한계

본 사업은 물품 제작설치에 부수되는 제반시설의 조사, 계획, 제작, 공급, 설치, 시험을 시행하는 사업으로서 설비의 제 기능의 발휘와 운영에 있어 당연히 필요하고 부수되어야 한다고 인정하는 전체 세부사항에 대하여 계약자는 발주자와 협의 목적물을 완수 하여야 한다.

5. 양도금지

계약자는 정수센터의 동의 없이 계약에 관련된 권리, 이윤, 이익관계, 의무에 관한 사항을 전부 또는 일부일지라도 양도, 매도, 이전 등을 할 수 없으며 만약 계약자가 상기사항을 위배하였을 경우 정수센터는 관계법규에 따라 계약을 해지하고 위배에 대한 불이익 처분을 할 수 있다.

6. 특허관계

본 시스템을 구축함에 있어 특허, 실용실안, 소프트웨어 등의 모등 지적재산권의 분쟁에서 우리 정수센터는 면책되고 그 분쟁의 책임을 계약상대자가 지며, 상기 지적재산권은 향후 시스템의 유지 보수나 증설에 제한 없이 사용할 수 있어야 한다.

7. 성능보증

계약자는 본 계약에 따라 수행한 기자재의 제작에 대하여 충분한 기술 검토 후 제작도면 승인을 요구하여야하고 기자재의 성능에 대해서는 규격서의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약자는 지체 없이 별도의 대안을 제시하여야 한다. 단 제시된 대안은 당초 기자재의 성능 이상이어야 한다.

8. 보안유지

계약자는 정수센터의 보안관련 규정 및 제반 관계법령에 따라 보안규정을 숙지하고 이를 준수하도록 종사자에게 수시로 교육을 실시하여 사업시행 과정의 보안을 유지하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임을 계약자가 진다.

9. 이의해석

본 규격서에 명시되지 않은 불명확한 사항에 대해서는 관련법규 및 기술기준에 준하되 발주자에게 사전에 확인하고 협의하여야 한다.

10. 대관업무

제작 및 준공에 관련하여 관청이나 기타에 대한 제 수속은 계약자가 신속하게 처리하고 대관업무에 필요한 서류 또는 협의가 요구되는 경우 감독관과 협의하여 이행하여야 한다.

11. 사양변경

제작 시 규격서 내용 중 일부 변경이 불가피한 경우에는 그 사유를 제작 전 계약상대자에게 제출하여 승인을 득하고 시행하여야 하며, 경미한 위치변경, 배선변경 등은 감독관의 승인 하에 변경할 수 있다.

12. 사용자재

가. 제품에 사용되는 자재는 규격서에 명기되어 있는 규격서 및 도면에 명기되어 있는 것을 사용하여야 하며, 명기되어 있지 않는 것은 감독관의 승인을 득한 후에 사용하여야 한다.

나. 자재는 국내 생산자재를 우선적으로 K.S 규격품 사용을 원칙으로 하며, K.S 제품이 없을 경우에는 전기용품안전관리법이 규정하고 있는 안전기준에 적합하게 생산된 “전”자 표시품 또는 이와 동등 이상의 최상의 제품을 사용한다.

다. 모든 자재는 견본품 또는 제작도나 카다로그를 제출하여 감독관의 승인을 득하고 검사 및 시험은 K.S 기준에 의하며, K.S규격이나 규격서에 없는 것은 감독관의 지시에 따라 시행한다.

13. 안전관리

가. 계약 상대자는 계약기간 중에 있어서 항상 세심한 주의를 하고 산업안전보건법등  을 준수하며, 공중 및 종업원의 안전을 위한 교육을 실시하여야 한다.

나. 계약기간 중에는 소요의 인원을 배치하고 현장내의 정리, 정돈 및 보안을 위해 노력하여야 한다.

다. 중요한 공작물에 근접하여 시공하는 경우는 미리 보안상 필요한 조치, 긴급시의 응급조치 및 연락 방법 등에 대해 수요처와 협의하고 이것을 엄수하여야 한다.

라. 현장에 일반의 출입을 금지할 필요가 있을 경우에는 수요처의 승인을 얻어 그러할  수 있다.

14. 시설보호

물품 설치 중 기존 시설물(토목, 건축, 전기, 통신, 설비 등)을 손상, 오염시키거나 파손하였을 경우 계약자가 책임지고 원상복구 또는 배상하여야 한다.

15. 시험검사

가. 중간검사

감독관의 요청 시 사용자재, 제작공정, 품질관리 등의 전반에 대한 중간검사를 실시할 수 있으며, 이때 규격서와 상이하여 시정 또는 지적사항에 대하여는 지체 없이 보완 조치하여야 한다.

나. 완공검사

1) 시험 및 검사는 제작설치 완료 후 감독원의 입회하에 실시하는 것을 원칙으로 하며, 부적합하거나 결함이 있을 때는 계약자 부담으로 보완 조치한 후에 재시험 또는 검사를 받는다.

2) 계약자는 시험 및 검사에 필요한 재료, 인원 및 기타 필요한 것을 공급하고 시험 및 검사가 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 최대한 협조하여야 한다.

다. 시운전

1) 납품일전에 종합시운전을 시행하고 결과 보고서를 제출 하여야한다

2) 시운전 기간 동안에는 본 사업과 관련된 전문적인 기술인력을 현장에 투입시켜 시험운전에 차질이 없도록 하여야 한다.

3) 시운전은 부하 상태에서의 시험운전으로 본 설비와 관련된 타 설비와의 종합적인  시험운전을 포함하여 총괄적인 연동기능이 있어야 하며, 종합시운전 전에 감독  원과 협의하여 시험운전 일정 및 **********************

4) 시운전 결과 지적된 결함사항은 원인을 정확히 파악하여 보완 조치한 후 감독원  에게 제출한다.

5) 설치완료일까지 발주처의 사정으로 시운전이 지연될시 계약상대자는 감독원과 협의 후 원활한 시운전의 실시될 수 있도록 최대한 협조하여야 한다.

16. 운영교육

가. 계약자는 정수센터 관리 인력의 효율적인 유지 관리 및 운용, 보수를 위하여 계약자의 요구 시, 교육에 관한 세부계획을 수립하여 본 제작 설치품에 대한 기술교육을 실시하여야 한다.

나. 교육내용

1) 감시제어설비의 유지관리 및 운영방법

2) 이상발생시 복구방법 및 긴급 조치사항

3) 기타 운영 및 유지관리에 필요한 기술적 사항

17. 제작납품

가. 모든 제작품은 공장에서 자체시험을 실시하여 이상 없이 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 하며, 현장 여건상 완전 조립상태에서 납품이 불가능 할 때에는 분해하여 납품 후 계약자가 책임지고 재조립하여야 한다.

나. 감독관이 지정하는 장소에 일괄 납품하여야 하며, 설치완료 후 감독관의 입회하에 시험운전을 실시하여야 한다.

18. 자격조건

본 사업은 상수도 급수시설의 중요성을 감안하여 원활한 사후관리를 위해 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률시행령 제22조에 의거 한국계량계측기기공업협동조합의 추천을 받은 업체간 경쟁에 의하여 납품토록 한다.

- 프로세스제어반(물품분류번호 4111249801)직접생산확인 증명서

- 정보통신공사업 면허

(소프트웨어 산업진흥법 제24조의 2에 의거 대기업 참여는 제한한다)

19. 납품기한

본 사업기한은 계약완료일로부터 150일로 하며, 기간 내 설계, 제작, 납품, 시운전을 완료한다.

20. 하자보증

본 물품의 하자보증 기간은 납품검사완료일로부터 2년간으로 하며, 하자보증 기간 중 하자발생으로 타 시설물에 손상 및 장애를 초래했을 경우 계약자가 책임지고 배상 또는 원상복구 하여야 한다. (단, SW 하자보증기간은 1년으로 한다.)

Ⅱ. 특 별 규 격 서

1. 사업개요

본 사업은 상수도의 물 생산설비시스템을 안전하고 효율적으로 운영하여 합리적으로 관리하고자 최상의 시스템을 구축하여 경제성, 효율성 향상을 도모함으로서 각 설비의 운전, 유지관리 등에 있어서 신속하고 정확한 조치로 최적의 운영시스템을 유지하는데 목적이 있다.

2. 구축내용

가. 중앙제어실 고도처리 감시제어운영시스템       1식

나. 현장 감시제어운영시스템                      1식

다. 활성탄흡착지 제어PLC 통신카드교체           1식

라. SW APPLICATION                           1식

3. 공급범위

이 규격서는 공급, 설치 검사 및 시운전에 관한 사항을 규정한 것으로 공급범위는 아래와 같다.

가. 규격서에 규정된 품목의 설계, 제조, 구매, 운반, 시험운전

나. 기존 현장설비의 연결, 시험 및 조정

다. 시스템 운용상 필요한 S/W 작성 및 자료입력

라. 운영, 유지보수를 위한 기술지도 및 교육

마. 하자보수 및 기타 계약서에 명시된 사항

바. 정수센터 제어시스템 네트워크 전체 도면 및 백업화일

4. 제출서류

계약자는 설계도서를 기본으로 계약 후 제작 승인도서를 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 하며 납품과 동시에 유지 관리 및 보수에 필요한 최종 사양 및 도면, 관련 자료를 제출하여야 한다.

가. 승인도서

1) 계약자는 계약 후 15일 이내에 아래의 승인도서("승인신청용" 표기)를 발주처에 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

① 공정계획표	3부

② 기기 제작 지침서 및 관련도서	3부

③ 카다로그                                           3부

2) 승인신청용 제작도서를 검토한 결과 사양, 도면 및 관련자료 등의 미비로 승인이 불가한 경우에는 계약자에게 보완 제출을 요구할 수 있으며, 이런 경우 발주자의 통보일로부터 5일 이내 "재승인 신청용"이라 표기한 보안도서를 제출하여야 한다.

3) 승인이 완료된 제작도서를 계약자 임의대로 변경하여 물품을 제작, 조립 할 수 없으며 현장여건 등을 고려하여 변경이 불가피할 때는 변경에 대한 상세내용을 발주처에 제출한 후 승인을 득하고 변경하여야 한다.

나. 준공도서

계약자는 물품 납품과 동시에 유지관리에 필요한 준공도서 및 관련서류 일체를 제출하여야 한다.(CD 포함)

1) 최종 납품도면(단선도, 전원구성도, 시퀜스 결선도)         3부

2) 유지관리 지침서                                         3부

3) 최종 Program 디스켓(CD)	3매

4) 납품 및 설치사진                                        3부

5) 시험성적서                                              3부

5. 기술검토

계약자는 설치목적에 부합되는 최상의 시스템이 도입되도록 아래 조건을 충분히 반영하여 설계, 제작하여야 한다.

가. 감시제어반은 기존 현장설비에 대한 연계성 및 호환성과 시스템의 효율적 운영관리 측면에 관한 사항을 사전에 충분히 검토 반영하여야 한다.

나. 정수센터 시설물의 효율적 관리를 위해 중앙제어실에서 각종 설비에 대한 종합적인 감시제어가 가능하도록 제작하여야 한다.

다. 시설의 일부에 고장이 발생하더라도 전체시설이 작동불능 상태를 초래하지 않는 구조이어야 하며, 모든 기기는 고 신뢰도의 제품으로 선정하여 시용하여야 한다.

6. 현장조사

가. 계약자는 계약 후 현장조사를 실시하여 물품의 제작, 운반, 분해, 조립, 설치에 필요한 제반사항을 검토한 후 제작에 착수하여야 한다.

나. 감시제어반 설치목적을 명확히 하고 대상 시설의 규모, 특성의 적합성을 면밀한 사전조사를 실시한 후 시스템 운영관리 측면에 관한 사항을 충분히 검토하여 반영하여야 한다.

다. 타 공종과 관련된 사항에 대해서는 사전에 관련자와 충분히 협의하여 물품을 제작하여야 한다.

7. 공정관리

가. 계약 후 승인도서를 발주처에 제출 시 주요 공정의 단계별로 구분된 예정공정표를 첨부하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

나. 계약자는 예정공정표에 의한 추진실적을 발주처에서 요구 시 서면으로 제출하여야 한다.

다. 계약자의 사정으로 실제공정이 계획공정과 대비하여 10%이상 지연될시 납기일 이내에서 공정만회를 위한 대책 및 변경 예정공정표를 작성하여 발주처의 승인을 득하여야 하며 공정지연으로 인한 불이익에 대하여는 계약자가 책임진다.

라. 계약자는 당해 사업과 연관된 다른 계약자(있을 경우)와 상호간의 마찰을 방지 하고 본 사업이 계획대로 완성될 수 있도록 타 사업과의 준비사항, 착수시기, 시공한계, 시공순서, 진행상태, 시설물 보호 및 가설시설 등의 적합성에 대하여 모든 사업 관련자들과 면밀히 협의 ․ 조정하여 사업 전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 사업을 추진하여야 한다.

마. 기기를 설치하는 부분에 대해 콘크리트구조물 사용 시 타 계약상대자(토목, 건축)와 충분한 협의를 하고 항상 입회하여 관련 기기 설치에 문제점이 없도록 조치하여야 한다. 만일 타 계약상대자 시공분의 구조물의 파손이나 시설의 변경 사항이 발생 시 본 계약자 비용으로 즉시 원상복구를 하여야 한다.

바. 계약자는 관련자 상호간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로서 발생한 재시공 또는 수정, 보완에 대한 책임을 진다.

사. 계약자는 착공부터 준공까지 공사 전체의 원활한 추진을 위하여 감독자가 행하는 종합 공정관리 계획 및 운영에 적극 협조하여야 한다.

8. 기기배치

가. 각 기기 및 기구의 규격은 제작도면 승인 시 확정된 제품(기종) 사용을 원칙으로 하며 제품의 성능저하, 단종 등으로 변경이 불가피 할 때는 당초 승인된 제품보다 성능이 우수한 제품을 선정하여 발주처에 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

나. 각 기기 및 기구는 외부조건(충격, 온도 등)에 충분히 견디는 기계적강도 및 전기적으로 매우 안전하며 유지관리에 편리하도록 기기, 기구를 배치하여야 한다.

다. 계측설비 제작, 조립에 있어서 간단한 배선 변경 및 추가 등 경미한 사항은 제작 또는 분해, 조립에 반영하여야 한다.

9. 제어배선

가. 제어용 배선은 압착단자를 사용하고 배선 단말에는 백색 PVC Tube에 흑색 문자 표기된 Hot Marker를 사용하여 구분한다.

나. 배선방식은 PVC Duct 또는 다발식으로 하여 문을 통과하는 부분은 비닐 Tube, Cover 등으로 보호하여 문 개폐 시 손상을 방지하여야 한다.

라. 단자대에는 전개접속도의 단자 부호와 동일한 부호로 Mark 번호를 삽입하여 점검 및 보수가 용이하도록 하여야 한다.

마. 단자대는 내전압, 전류용량을 가진 것을 사용하고 신호 및 제어용에는 10% 이상의 예비단자를 부착한다.

10. 납품완료

가. 납품완료라 함은 승인도서에 의거 제작, 설치완료 후 계약서에 요구하는 제반서류 및 사항을 완료하고 종합시운전을 통해 정상적인 가동상태를 확인하고 감독원이 준공검사를 실시하여 이상이 없을 경우 완료된 것으로 한다.

나. 검사가 끝난 공작물이 인도되어도 뒷정리, 자재정리 및 잔여공사가 완료되지 않는 한 본 제작, 설치가 완료된 것으로 인정하지 않는다.

Ⅲ. 제 작 규 격 서

1. 일반사항

이 장은 감시제어시스템의 설계, 제작, 공급에 관한 사항을 규정한 것으로 적용범위는 다음과 같다.

가. 적용범위

1) 시스템 및 부속설비(규격서 상의 기능 또는 성능을 유지하기 위해 당연히 필요한 설비)와 시스템 운영을 위한 운영 S/W를 포함하여야 한다.

2) 자재는 설치 후 운영관리를 고려하여 설계, 제작, 납품, 조립, 검사, 시험운전이 진행되어야 한다.

나. 적용조건

감시제어시스템의 설치목적에 부합하도록 감시제어설비 및 기기의 급속한 UpGrade를 고려하고 시스템의 설치와 운영관리가 용이하도록 다음의 기술적 조건을 충분히 반영하여 설계, 제작 설치되어야 한다.

1) 사전조사 및 공종협의

- 중앙감시제어시스템의 설치는 그 설치목적을 명확히 하고 대상 시설의 규모, 특성 등의 적합성에 대한 면밀한 사전조사 및 타 설비에 대한 연계성과 시스템의 운용관리 측면에 관한 사항을 충분히 검토, 반영하여야 한다.

2) 확장성 및 호환성

- 향후 시설의 확장성, 유동성, 개량 보수 등에 대비하여 시스템도 확장 및 변경이 용이하도록 설계되어야 하며, 여러 제작사의 각종 설비와도 H/W 및 S/W적으로 호환성이 확보되도록 Open구조이어야 한다.

3) 감시 ․ 조작의 용이성

- 감시기능의 향상을 위해 시설 전반을 감시하는 동시에 부분적, 지역적으로 설비 및 시설의 세부관리가 가능하여야 하며, 조작기능의 향상을 위해서는 오 조작 없이 용이한 조작이 가능하여야 하며, 무인운전을 위해 중앙제어실에서 시설을 종합적으로 감시, 제어가 가능하여야 한다.

4) 신뢰성확보 및 안전대책

- 시설의 일부에 고장이 발생하더라도 전체시설이 작동불능 상태를 초래하지 않는 구조이어야 하고, 모든 기기는 고 신뢰도의 제품을 선정하여야 하고, Surge, EMI, 전자 및 정전유도 등 각종 에러 발생 요소로부터 보호될 수 있는 안전대책도 강구되어야 한다.

5) 자동화를 통한 무인화운전

- 중앙감시제어시스템은 시설물을 관리 ․ 운영하는데 소요되는 인력의 효율성, 경제성을 제고하기 위하여 무인 자동화 운영이 가능한 방향으로 제반 기술을 구현하여야 한다.

6) 최신 기술도입 및 유지보수 대책

- 시스템 설계 ․ 제작 시 가급적 최신 기술을 이용한 설비를 선정함으로서 장기간 안정된 상태로 성능보장은 물론 운영 및 유지보수가 용이하도록 하며, 제반 H/W 및 S/W 관련자료 및 유지보수 기술의 충분한 습득과 장기적인 수급 대책이 강구되어 정상적인 운영관리에 문제가 없도록 하여야 한다.

7) 인간공학적 배려

- 시스템 운용 및 관리자에게 편리성 및 이용성을 제고시키고 주변 환경에 조화된 환경 친화적 개념 도입과 법적 규제에 대한 대응 그리고 공해방지 및 예방차원의 설계개념이 시스템 제작 설치 시 반영되어야 한다.

2. 공급품목

고도처리설비 감시제어시스템 기자재 목록은 다음과 같으며 설치위치 및 제작상세는 관련도면을 참조하며, 계약자는 기자재의 제작, 현장설치 및 시험운전을 포함하여야 한다.

품 명	단위	수량	규 격	비고
고도처리설비 감시제어시스템	식	1	-OS용 PC & Moniter -SCADA Ver 업그레이드 -HMI Application	중앙제어실
현장 감시제어설비	식	1	-SCADA Tag 업그레이드	#1염소실
	식	1	-OS용 PC & Moniter -SCADA Tag 업그레이드	#2염소실
	식	1	-SCADA Tag 업그레이드 -Window OS 업그레이드	#1송수실
	식	1	-OS용 PC & Moniter -SCADA SW 신규	약품실
	식	1	-OS용 PC & Moniter -SCADA SW 신규	수리반
PLC 통신카드 교체	식	1	-Profibus DP CARD -Cnet CARD	활성탄흡착지 A,B

3. 기기사양

가. PC

- CPU : Intel xeon W-2123 3.6 4C

- HDD : 1TB SATA 3.5in

- OS : WINDOW 10 Pro 64

- LAN : Intel Ethernet 1210-t

나. Monitor

- 27"

다. PLC(Programmable Logic Controller)

1) 일반사양

① 사용전압 : AC 220V 60㎐

② 사용온도 : 0~55℃

③ 사용습도 : 5~95% RH

2) communication  Module(P-NET)

① 인터페이스 : RS-485

② 네트워크타입 : Profibus-DP

③ 토폴리지 : Bus

④ 전송속도 : 9.6k~187kbps

⑤ 전송거리 : 최대 1,200m

3) communication  Module(C-NET)

① 인터페이스 : RS-422 또는 RS-232C

② 통신모드 : XGT클라이언트/서버, 모드버스 클라이언트/서버, 사용자정의통신 등

③ 동기방식 : 비동기식

④ 전송속도 : 300~115,200bps

⑤ 전송거리 : RS-232C : 최대 15m, RS-422/485 : 최대 1,200m