글라스타워 소방시설점검결과

소방시설	지 적 사 항 내 용	관련법규
경보설비	1. 다음 장소의 감지기는 작동불량이므로 교체요함. - 19층 ES실 연기감지기 불량 - 17층 ES실 연기감지기 불량 - 3층 EPS실 연기감지기 불량 - 1층 EPS실 연기감지기 불량 - 지하1층 ES실 연기감지기 불량 - 지하5층 C구역 미화창고 연기감지기 불량 - 지하6층 ES실 연기감지기 불량 - 지하6층 EPS실 연기감지기 불량	NFSC 203 제7조
	2. 11층 2번 발신기 경종 불량임.	NFSC 203 제8조
피난설비	1. 28층 Guess 창고 피난구유도등 점등안됨(소형)	NFSC 303 제9조