2017. 6. 29.

서울특별시 급수공사업무 시행지침

상수도사업본부

서울특별시 급수공사업무 시행지침

제 1 장  총    칙

1. 목 적-------------------------------------------------------------1

2. 적용범위----------------------------------------------------------1

3. 용어의 정의-------------------------------------------------------1

제 2 장  급수공사의 시행절차

제 1 절 일반 급수공사-------------------------------------------------2

1. 급수공사의 신청ㆍ접수등-------------------------------------------2

2. 담당공무원의 지정 및 현장조사-------------------------------------2

3. 급수공사 승인 등--------------------------------------------------2

4. 공사비 납부 등----------------------------------------------------3

5. 급수공사의 지시---------------------------------------------------4

6. 급수공사의 시행---------------------------------------------------4

7. 급수공사의 완료---------------------------------------------------5

8. 부정당업자의 조치-------------------------------------------------5

9. 준 용-------------------------------------------------------------5

제 2 절 수도계량기 분리-------------------------------- --------------5

1. 현장조사 및 급수공사의 승인 등------------------------------------5

제 3 절 공용 급수설비의 공사------------------------------------------6

1. 현장조사 및 급수공사의 승인 등------------------------------------6

제 4 절 임시 급수공사--------------------------- ---------------------7

1. 현장조사 및 급수공사의 승인 등------------------------------------7

2. 사후관리 등-------------------------------------------------------7

제 5 절 인입급수관 개량공사---------------------------- --------------7

1. 현장조사 및 공사시행 등-------------------------------------------7

2. 주민홍보----------------------------------------------------------7

제 3 장  급수공사의 설계․시공 등

제 1 절 급수공사의 설계---------------------- ------------------------8

1. 공사설계 요령 및 기준---------------------------------------------8

2. 공동주택의 단일 수도계량기 설치---------------------------------- 9

제 2 절 급수공사의 시행------ -------------------------------------- 10

1. 급수공사 시행원칙----------------------------------------------- 10

2. 급수공사의 시공감독--------------------------------------------- 10

3. 분기의 승인------------------------------------------------------11

4. 단수홍보---------------------------------------------------------11

5. 원인자 부담공사--------------------------------------------------11

제 3 절 하자보수------------------------------ ----------------------11

1. 하자보수 --------------------------------------------------------11

제 4 장  급수공사비 및 원인자부담금의 산출 및 정산

1. 급수공사비의 산출기준--------------------------------------------11

2. 정액공사비 적용의 제외-------------------------------------------12

3. 급수공사비의 정산------------------------------------------------13

4. 원인자부담금의 산출기준------------------------------------------13

제 5 장  수도계량기의 취급주의사항 및 설치요령

1. 수도계량기의 구경 및 형식 선정-----------------------------------13

2. 수도계량기의 운반------------------------------------------------14

3. 수도계량기의 설치------------------------------------------------14

4. 수도계량기의 통수------------------------------------------------15

5. 수도계량기 전후의 배관 기타--------------------------------------15

부        칙 -----------------------------------------------------------16

서울특별시 급수공사업무 시행지침

제 1 장     총    칙

1. 목 적

이 지침은 급수공사 처리절차 등 필요한 사항을 정하여 신속하고 적정한 급수공사가 이루어질 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

급수공사의 사무처리에 관하여는 법령 및 자치법규 등에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 의한다.

3. 용어의 정의

이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. “조례”라 함은 「서울특별시 수도조례 및 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」를 말한다.

나. “규칙”이라 함은 「서울특별시 수도조례 시행규칙」을 말한다.

다. “시공업자” 라 함은 조례 제11조2항의 규정에 의한 시공업자를 말한다.

라. “신설공사”라 함은 수도가 없는 장소나 기존 건축물의 철거 또는 멸실된 대지에 새로이 급수설비를 설치하는 공사를 말한다.

마.  "구경확대" 라 함은 기존 건축물의 급수관의 구경을 확대하는 공사를 말한다.

바. “개조공사”라 함은 급수관 구경변경·증설·위치변경 또는 노후관교체 등 급수설비의 원형을 변경시키는 공사를 말한다.

사. “수선공사”라 함은 급수설비의 부분적인 파손부분을 수리하여 원형을 복구하는 공사를 말한다.

아. “철거공사”라 함은 급수설비가 불필요한 경우에 급수관과 부속장치를 제거하는 공사를 말한다.

자. “수도계량기 분리공사”라 함은 하나의 수도계량기로 계량하던 급수를 각각의 수도계량기로 분리 계량함을 목적으로 하는 공사를 말한다.

차. “신축” 이라 함은 건축물이 없는 대지(기존 건축물의 철거 또는 멸실된 대지를 포함한다)에 새로이 건축물을 축조하는 것을 말한다.

카. “증축”이라 함은 기존 건축물이 있는 대지 안에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 증가시키는 경우를 말한다.

제 2 장 급수공사의 시행절차

제 1 절 일반급수공사

1. 급수공사의 신청․접수 등

가. 급수공사를 신청하고자 하는 자는 서울시 상수도사업본부 홈페이지의 온라인, 전화 및 팩스 민원 신청이나 관할 수도사업소 행정지원과에 서면으로 급수공사신청서를 작성․제출(필요한 경우 토지․건물 사용승낙서 첨부)하여야 한다.

나. 급수공사 신청서를 접수한 담당자는 신청건물에 대한 일반적인(지번, 신청자 성명 등)  사항을 확인하여 고객지원시스템에 등재하고 즉시 급수공사 담당부서를 지정하여야 한다.

2. 담당공무원의 지정 및 현장조사

가. 고객지원시스템에 의한 급수공사 신청이 접수(별지 제1서식)된 공사담당부서의 장은 당해 급수공사의 담당공무원(이하 “담당자”라 한다)을 지정, 그 현장을 조사하도록 하여야 한다.

나. 급수공사 담당공무원은 현장을 출장하여 분기하고자 하는 배수관의 매설현황․출수상태․공사시행방법 ․ 포장도로의 굴착가능여부 등을 면밀히 조사․확인하여야 하며, 수요가에게 옥내포장 시행 여부에 대하여 확인한 후 원할 시는 포장복구비를 급수공사비에 추가로 포함하여 설계하여야 한다.

다. 현장조사를 완료한 급수공사 담당자는 급수공사프로그램에 입력(별지 제2서식)하여 급수공사의 승인 가능여부 등에 대하여 결재를 득하여야 한다.

3. 급수공사 승인 등

가. 급수공사 승인여부의 결정은 현장조사 결과보고서에 의한다.

나. 공사담당부서의 장은 급수공사 승인이 결정된 급수공사에 대하여는 급수공사 프로그램(별지 제3서식)에「공사승인 및 공사비 납입통지서」를 작성하여 소정의 결재를 득한 후 요금관리 시스템을 활용하여 고지서를 발급하며, 행정지원과는 문서통제 및 민원접수대장을 정리하고, 급수공사는 신청일로부터 4일 이내에 신청자에게 통지하여야 한다.

다. 공사담당부서의 장은 급수공사 승인불가 및 보류(보완)로 결정된 급수공사에 대하여는 별지 제4호 서식에 의한 급수공사 승인취소 또는 보류(보완) 통지서를 작성하여 소정의 결재를 득한 후 고객지원시스템에 등재하고 급수공사 승인, 취소 또는 보류(보완)통지서를 급수공사 신청자에게 우송한 후 관련서류를 보관하여야 한다.

라. 행정지원과장은 급수공사 승인보류(보완)분 중 보완을 요하는 급수공사 신청 건에 대하여 보완기간 이내에 보완이 이루어 진 때에는 처리기간을 재 지정하여 공사담당부서에 이를 통지하여야 하며, 보완기한 이내에 보완이 이루어지지 아니한 급수공사 신청 건에 대하여는 공사담당부서의 장이 신청자에게 취소 통보하여야 한다.

마. 급수공사 승인을 위하여 급수공사 프로그램상의 기존의 배관현황․신규배관 계획․인입급수관의 구경ㆍ수도계량기의 위치 및 구경․공사개요 등을 입력하여야 한다.

4. 공사비 납부 등

가. 급수공사 승인분의 관련내역을 통보받은 관리부서의 장은 급수공사비 등의 수납여부를 확인하고 급수공사비등이 수납된 급수공사에 대하여는 8근무시간 이내에 고객지원시스템에 납부내역(납부금액, 납부일) 등을 입력하여야 하며, 납부기한내 공사비 등이 납부되지 아니한 급수공사에 대하여도 고객지원시스템에 미납사항을 입력하여야 한다.

나. 급수공사 신청자가 급수공사비 등을 납부기한 내에 납부하지 아니하는 경우에는 급수공사 신청이 취소된 것으로 간주하고 공사의 신청자에게 당해 급수공사의 신청이 취소되었음을 통보하여야 한다. 다만 급수공사비 등의 변동 등 정당한 사유가 발생하여 급수공사비 등을 납부하지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 급수공사의 지시

가. 공사담당부서의 장은 통합 지시건별 도급비가 2,000만원을 초과하지 아니하는 범위 안에서 단가계약으로 급수공사를 도급 시행하며 별지 제5호 서식의 급수공사 작업지시서(이하 “작업지시서”라 한다)에 의거 시공 지시한다.

단, 소ㆍ불출수 및 적수발생 등 긴급한 민원 해소를 위한 불가피한 공사의 경우 도급비 3,000만원 이하 또는 공사금액(도급+관급비) 4,000만원 미만으로 할 수 있다.

산업안전보건법 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) ① 건설업, 선박건조·수리업, 그 밖에 대통령령으로 정하는

사업을 타인에게 도급하는 자와 이를 자체사업으로 하는 자는 도급계약을 체결하거나 자체사업계획을 수립하는

경우 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액 또는

사업비에 계상(計上)하여야 한다.  <개정 2010. 6. 4.>

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준( 고용노동부 고시 제2017 - 8호 )

제3조(적용범위) 이 고시는「산업재해보상보험법」제6조에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총공사금액(도급비+관급비) 4천만원 이상인 공사에 적용한다.

나. 작업지시는 해당지역 연간단가 계약업체에 하는 것을 원칙으로 하며, 수요가에서 별지 제14호 서식에 의거 급수공사 시공업체 변경을 요청하는 경우에는 타구역 계약업체에게 시공하게 할 수 있다.

다. 작업지시는 건당 개별 지시함을 원칙으로 하되, 4건 이내에서 통합지시 할 수 있다. 이 경우 공사기간은 1건당 4일 이내로 하고 추가 1건당 2일의 공사기간을 추가하되, 구경 50㎜이상 또는 연장 30m 이상의 공사 및 다량급수처의 공사 등 특별한 경우에는 그러하지 아니하며, 작업명령서는 계약단위 지역별로 관리한다.

라. 작업지시서의 발부는 관리부서(요금관리과)의 장으로부터 급수공사비를 납부한 관련서류가 이송된 날부터 2일 이내에 하되, 작업지시와 동시에 관급자재(수도계량기 보호통 등)를 급수공사의 시공업자에게 지급할 수 있도록 조치(자재관리 프로그램 이용)하여야 한다.

6. 급수공사의 시행

가. 공사담당부서의 장은 계약상대자가 작업지시서를 이송 받은 날부터 3일 이내에 급수공사를  착공하도록 하여야 한다.

나. 계약상대자는 공사 착공전에 담당자에게 유선 또는 기타의 방법으로 그 사실을 보고하여야 한다. 이 경우 별도의 착공계는 제출하지 않는 것으로 한다.

다. 담당자는 설계변경사항이 발생하는 경우에는 별지 제7호 서식의 현장 보고서를 작성하고 소정의 결재를 득하여 그 처리방법을 결정하고 계약상대자에게 결정된 사항대로 공사를 시행토록 하여야 한다. 다만 경미한 공사에 대하여는 정산설계 시 이를 종합 보고하여야 한다.

라. 계약상대자는 급수공사현장을 조사한 결과 또는 공사의 시행도중 작업지시 내용과 상이한 경우가 발생하는 경우에는 감독대행자 또는 담당자와 협의하고 그의 지시에 따라 공사를 시행하여야 한다.

7. 급수공사의 완료

가. 계약상대자는 공사완료 후 1일 이내에 별지 제5호 서식에 의거 설계내역 범위 내에서의 작업완료 보고서 내역 및 인입급수관의 구경․수도계량기의 구경 등을 기록하고 수요가 및 담당자(감독대행자)의 확인․날인을 득한 작업완료 보고서를 작성․행정지원과에 접수하여야 한다.(공사완료일은 행정지원과 접수일로 한다)

나. 작업완료보고서를 접수한 행정지원과장은 이를 공사담당부서의 장에게 지체 없이 이송 하여야 하며, 작업완료 보고서를 이송 받은 공사담당부서의 장은 개전한 날부터 3일 이내에 개전통지서를 작성 관리부서에 통보하고 급수공사 처리부 정리와 지리정보(GIS)시설자료를 급수운영과에 제공하고 급수운영과에서는 제공된 자료를 확인 후 전산 입력한다.

다. 배급수관 정비사업(간선배관공사 등)과 관련하여 시행한 인입급수관 개량공사에 대하  여도 별지 제9호 서식에 의하여 인입급수관 개량통지서를 작성하여 준공검사일 이전에  관리부서에 이송하여야 한다.

라. 개전통지서․인입급수관 개량통지서를 접수한 관리부서의 장은 급수설비 관리대장을 정리하고 GIS시스템에 입력 및 관리하여야 한다.

8. 부정당업자의 조치

담당자는 부정당계약상대자 발생시 이를 계약부서에 통지하여 제재가 이루어 질 수 있도록 조치하여야 한다.

9. 준 용

수도계량기 분리공사ㆍ임시 급수공사ㆍ공용 급수설비의 공사 및 인입급수관 개량공사의 시행절차 등에 대하여는 일반 급수공사의 예에 의한다.

제 2 절  수도계량기 분리공사

1. 현장조사 및 급수공사의 승인 등

가. 담당자는 수도계량기 분리공사의 현장조사 시에 수도계량기 상호간 혼용의 우려가 없도록 내부배관이 분리되었는지 여부를 조사하고, 분리배관이 안된 경우에는 수요가 부담으로 내부배관 분리가 완료된 후에 급수공사승인이 가능함을 설명토록 하여야 한다.

나. 공사담당부서의 장은 대지 내(단지) 건축물의 소요 급수량을 충분히 공급할 수 있는 인입급수관을 설치토록 한 후 수도계량기 분리를 시행하여야 한다.

다. 실제공사비 산출 시에 옥내포장 시행여부를 수요가에게 확인한 후 포장을 원할 시는 급수공사비에 포장비를 포함 부과하고 시에서 옥내포장을 시행하여야 한다.

라. 화장실 등의 공동사용량을 사용하는 점포는 계량기 검침에 포함되도록 배관하거나, 소유주가 다수이며 관리인이 있는 경우는 별도의 수도계량기를 설치할 수 있다.

마. 세대(점포)별 수도계량기 설치 시에는 검침에 지장이 없도록 공용공간인 출입구 및 복도 등 벽체에 설치하여야 한다. 단, 기존 건물에 한하여 검침 및 교체가 가능한 보호함을 설치할 경우 세대(점포)내에 세대(점포)별 수도계량기를 설치할 수 있다.

바. 전 세대(점포)가 수도계량기 분리 신청 시는 기존 수도계량기를 주 수도계량기로 하고, 일부가 신청 시는 주 수도계량기를 설치하고 이후에서 분기시행, 다만 신청하지 않은 나머지 세대(점포)가 동의하는 경우는 기존 수도계량기를 주 수도계량기로 하고 기존배관에서 분기하여 수도계량기를 설치할 수 있다.

제 3 절 공용 급수설비의 공사

1. 현장조사 및 급수공사의 승인 등

가. 공사담당부서의 장은 현장조사 시 주변의 배관, 수압상태 등을 면밀히 조사하여 주변 급수에 영향이 없도록 배관정비 등을 고려하여 급수공사를 승인토록 하여야 한다.

나. 공사담당부서의 장은 공용 급수설비의 설치로 인한 이해관계인의 민원 등을 사전에 파악하여 충분히 홍보 및 이해 설득 후 시행 한다.

다. 공사담당부서의 장은 공용 급수설비 사용에 따른 주변에 피해가 발생치 아니하도록 배수시설 등을 설치토록 하고 사후 유지관리에 지장이 없도록 하여야 한다.

라. 공사담당부서의 장은 설치위치가 사유지 등 이해관계인이 있을 경우 토지사용승낙서 등을 징취하여야 한다.

마. 기존 무허가 건축물(1982. 4월 이전 발생)과 2006.12.31. 이전 발생한 “신발생무허가 적발처리부”에 등재된 무허가 건축물(주거용)의 소유주(해당 건축물 소재에 주민등록 등재)가 세대별 전용수도를 신청할 경우는 승인할 수 있다.

제 4 절  임시 급수공사

1. 현장조사 및 급수공사의 승인 등

가. 담당자는 임시 급수공사 신청에 따른 현장조사 시 수돗물의 사용으로 인한 인근에 피해 및 도시미관 등을 저해하지 아니하도록 설치위치 결정에 신중을 기하여야 하며 「건축법」 등 관련법령에 따라 허가되거나 신고 된 가설건축물에 한하여 임시급수공사를 승인하여야 한다.

나. 담당자는 배수처리 등의 문제점이 있을 경우에는 사전에 배수관 설치 등 조치를 이행토록 하여 주변에 피해가 발생치 아니하도록 하여야 한다.

다. 담당자는 임시 급수공사 승인 시에 임시급수 종료 후 급수설비의 철거ㆍ폐쇄를 위하여 이에 소요되는 비용을 설계에 반영하여야 한다.

2. 사후관리 등

가. 관리부서의 장은 임시 급수기간이 종료되거나 수돗물을 사용하지 아니하는 경우 이를 폐전토록 조치한 후 공사담당부서의 장에게 급수설비의 철거ㆍ폐쇄 등을 요구하여야 한다.

나. 공사담당부서의 장은 철거ㆍ폐쇄 의뢰 시 10일 이내에 분기 본관에서부터 철거ㆍ폐쇄를 완료하여야 한다.

제 5 절 인입급수관 개량공사

1. 현장조사 및 공사시행 등

가. 담당자는 현장조사 시 기존배관을 정확히 조사하여야 하며, 기존관 철거 및 폐쇄에 따른 사항을 설계에 반영하여야 한다.

나. 계약상대자는 공사시행 시 배관탐지 및 굴착을 통하여 기존관 철거 및 폐쇄 후 사진 촬영하여 준공 시 제출하여야 한다.

다. 공사담당부서의 장은 인입급수관 개량공사와 배급수관 정비사업(간선배관공사 등)으로 인입급수관을 개량하는 경우 별지 제9호서식의 인입급수관 개량통지서를 작성하여 관리부서에 통보하여야 한다.

2. 주민홍보

가. 담당자는 공사시행 이전에 수도계량기의 설치위치 등 공사내용과 급수공사로 인하여 옥내포장을 굴착하는 경우 시에서 부담한다. 다만 정원시설 및 기타구조물 등 특수시설물의 이전 및 복구비는 그러하지 아니함을 설명하여 사후 이로 인한 민원이 발생치 아니하도록 홍보에 만전을 기하여야 한다.

제 3 장 급수공사의 설계․시공 등

제 1 절  급수공사의 설계

1. 공사설계 요령 및 기준

가. 담당자는 인입급수관 구경을 결정함에 있어, 건축물의 종류별 사용수량계산은 별표1에 의거 단위건물바닥면적당 사용수량에 주차장면적을 공제한 연면적을 곱하여 산출하여야 한다.

나. 인입급수관의 구경계산은 아래의 방법으로 산출한다.

1) 주거용 건축물의 인입급수관 구경은 「건축물의 설비기준 등에 관한규칙」제18조 별표3의 규정에 의한다. 본 규정 이외의 공동주택은 별표2의 관경균등표에 의하여 정한다. 단, 공동주택(도시형생활주택 포함) 구경 계산에 있어 저수조로 간접 급수하는 경우에는 관경균등표와 저수조 용량 및 사용량을 고려하여 구경을 계산할 수 있다.

또한, 1~2인이 거주하는 도시형생활주택 및 다중주택의 세대(호)별 수도계량기를 설치

하는 경우 [별표 2의 1]의「도시형생활주택 인입급수관 구경산출기준」으로 한다.

2) 주거용 이외의 건축물의 인입급수관 구경은 건물의 종류별 사용수량을 산출하고 별표3  의 구경별 출수량표 등을 참조하여 아래 기준에 충족될 수 있도록 구경을 정한다.

가) 인입급수관의 구경은 배수관의 계획 최소동수압 때에도 설계수량을 충분히 공급할 수 있는 크기로 한다.

나) 구경 50㎜이하 급수관의 마찰손실수두계산은 주로 웨스톤(Weston)공식[도표1]에 따라 정하고(기구류의 직관환산은 별표5 및 [도표3] 참조), 구경65㎜ 이상은 주로 윌리암-하젠(Williams-Hazen)공식[도표2]에 따라 정한다.

다) 구경을 결정하는데 사용되는 설계수압은 배수관의 현 수압이 1.5㎏/㎠ 미만인 지역  에서는 현 수압으로 하고, 1.5㎏/㎠이상인 지역에 대하여는 1.5㎏/㎠으로 한다.

다. 수도계량기의 구경결정은 별표6의 수도계량기 구경별 적정계량 범위를 참고하여 사업소장이 판단하여 산출한다.

라. 본관에서 분기 가능한 계획 배급수관의 구경은 별표4의 구경별 유량기준(계획배관구경결정) 및 관경균등표에 의하여 판단하고 설계하여야 한다.

마. 배수관의 부설은 1개 골목에 1개 배수관을 원칙으로 설계한다.

바. 급수공사 승인 시에는 반드시 소요량 공급 및 출수상태가 양호하도록 간선배관 및 개량공사를 병행하여 시행토록 검토 설계하여야 한다.

사. 도로 포장구간은 반복굴착을 억제할 수 있도록 설계하여야 한다.

아. 역류에 의한 수질오염을 방지하기 위하여 단독주택 및 일반건물, 공동주택 등 수도계량기 후단에 역류방지밸브를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 단, 역류방지밸브는 수압과 내부 배관 상태를 고려하여 설치한다.

1) 신규 및 개량, 구경확대 등 공사 시와 만기계량기 교체 시에 설치하며, 수도계량기를  설치하는 주체가 우리시인 경우에는 역류방지밸브는 한국상하수도협회 규격(KWWA  B 200)에 만족하고 상수도기술심의위원회에서 승인된 역류방지밸브를 설치하여야 한다.

2) 수요가에서 세대별 수도계량기를 관리 설치하는 경우에는 역류방지밸브를 계량기 후단에 설치토록 하고 밸브의 제품선정은 수도법 제14조1항에 따른다.

3) 기존 건축물 설치시 수압 등을 고려하여 소출수로 인한 민원이 발생되지 않도록 사전 급수여건 등을 파악하여 설치한다.

4) 역류방지밸브 설치시 제품에 표시되어 있는 제조년월, 종류 및 형식 등이 보호통(함)뚜껑을 열었을 경우 확인이 될 수 있도록 설치하여야 한다.

5) 사업소장은 역류방지밸브 설치를 연도별로 『별지 15호 서식』에 따라 기록․관리하여야 한다.

2. 공동주택의 단일 수도계량기 설치

가. 공사담당부서의 장은 신축하는 공동주택으로서 50세대 이상인 경우는 단일 수도계량기(주 수도계량기)만을 설치하여야 하며, 50세대 미만인 경우는 수요가의 원에 의하여 단일 수도계량기(주 수도계량기)를 설치할 수 있다.

나. 사업소장은 단일 수도계량기만을 설치하는 경우 사업시행자(건축주 등)로 하여금 세대별 수도계량기의 직접 설치 및 관리(검침) 등을 시행토록 하여야한다.

다. 공사담당부서의 장은 50세대 미만의 공동주택으로 단일 수도계량기만을 설치하는 경우 사업시행자(건축주 등)로부터 별지 제10호 서식에 의한 “단일 수도계량기 설치동의서”를 징취하여야 한다.

라. 50세대 이상의 공동주택의 관리사무실이 없는 경우에는 세대별 수도계량기를 급수공사 설계범위에 포함하여 설치할 수 있다.

제 2 절  급수공사의 시행

1. 급수공사 시행 원칙

가. 급수공사는 상수도공사 표준시방서 및 송배수관 부설공사 특별시방서등에 의하며, 아래사항에 유의하여야 한다.

1) 사용재료 및 시공내역은 급수공사 설계도서와 일치하도록 한다.

2) 분수전 분기에는 반드시 본관의 재질에 적합한 무단수 천공기를 사용하여야 한다.

3) 개량(노후관 개량 및 구경확대)공사 시행 시 특별한 사유가 없는 한 기존 급수관은    철거하여야 한다.

4) 공사가 완료되면 공사 시설자료를 급수운영과에 통보하고 급수운영과에서는 제공된 시설자료를 확인 후 지리정보(GIS)시스템에 입력한다.

2. 급수공사의 시공감독

가. 감독대행자 또는 공사감독원은 급수공사가 급수공사 설계도서 및 공사시행 원칙에 적정하게 시공되도록 성실하게 지도ㆍ감독 업무를 수행하여야 한다.

나. 감독대행자 또는 공사감독원이 시공감독업무를 수행하면서 다음과 같은 사유가 발생하는 경우에는 당해 급수공사의 시행을 중지시킨 후 소속기관장에게 보고하여야 한다.

1) 공사의 시공내역 중 설계변경사유가 발생하는 경우

2) 공사시공이 공사설계서 및 시공기준에 위배되는 경우

3) 사용재료 및 공사시공이 조잡하거나 조잡해질 우려가 있는 경우

4) 지정된 현장대리인이 당해 공사 현장에 입회하지 아니하는 경우

5) 기타 감독대행자 또는 공사감독원의 지시에 불응할 때

다. 공사감독원은 급수공사 설계서에 명시되지 아니한 사항이라도 급수공사의 성질상 필요하다고 인정되는 공사가 발생하는 경우에는 계약상대자로 하여금 필요한 공사를 시행하도록 하고 공사비를 정산하는 때에 소요비용을 반영하게 할 수 있다.

3. 분기의 승인

구경 700㎜이상의 배수본관에서 분기하고자 하는 자는 사전에 상수도사업본부장의 승인을 얻어야 한다.

4. 단수홍보

공사담당부서의 장은 급수공사로 인하여 단수가 예상되는 지역에 대하여 사전에 단수홍보를 충분히 실시하여 민원이 발생치 아니하도록 조치 후 시행하여야 한다.

5. 원인자 부담공사

사업소장은 도로공사 등의 시행으로 배급수관의 이전 또는 기타의 사유에 의하여 급수설비의 위치변경이 필요한 경우 원인자 부담으로 당해 공사를 시행하게 할 수 있다.

제 3 절  하자보수

1. 하자보수

가. 공사담당부서의 장은 시공업자가 시공한 공사에 있어서 하자가 발생했을 때에 지체

없이 현장조사 및 소속기관장에게 보고(별지 제11호 서식)하고 시공업자에게 하자보수 지시하여야 한다.

나. 하자보수지시를 받은 시공업자는 즉시 관계공무원의 입회하에 보수하여야 한다.

다. 공사담당부서의 장은 하자보수가 완료되면 하자검사조서(별지 제12 서식)를 작성 비치하여야 한다.

라. 공사담당부서의 장은 시공업자가 하자보수지시를 받고도 지정한 기간 내에 보수하지 않을 때에는 하자확인조서(별지 제13 서식)를 작성하여 행정관리팀장에게 통보하여야 한다.

마. 하자확인조서를 이송 받은 행정관리팀장은 시행규칙 제11조 규정에 의한 필요한 조치를 하여야 한다.

제 4 장  급수공사비 및 원인자부담금의 산출 및 정산

1. 정액공사비의 부과기준

가. 공사담당부서의 장은 수요자가 부담하는 급수공사 정액공사비를 아래와 같이 산출하여야 한다.

1) 단독주택 및 일반건물

가) 건축연면적 85㎡미만(건당)  ⇒ 600,000원

나) 건축연면적 : 85㎡~150㎡미만 ⇒ 600,000원 + 85㎡초과면적×(㎡당 8,000원)

다) 건축연면적 : 150㎡~500㎡미만(건당) ⇒ 1,120,000원 + 150㎡초과면적×(㎡당 3,000원)

라) 건축연면적 : 500㎡~2,000㎡미만(건당) ⇒ 2,170,000원 + 500㎡초과면적×(㎡당 1,000원)

마) 건축연면적 : 2,000㎡~7,000㎡미만(건당) ⇒ 3,670,000원 + 2,000㎡초과면적×(㎡당 800원)

바) 건축연면적 : 7,000㎡이상 ⇒ 7,670,000원 + 7,000㎡초과면적×(㎡당 350원)

사) 단독 및 다중주택의 신규 급수공사 시 수요가가 세대별 수도계량기 설치 요청이 있을 경우 세대별 정액공사비를 부과하고 기존 건물의 수도계량기 분리 설치 시는 실제소요공사비를 부과한다.

아) 용도가 다른 단독주택, 일반건물 등에 2개 이상의 독립계량기를 설치할 경우 용도별 건축 연면적을 기준으로 정액공사비 산출 후 합산하여 부과한다.

2) 공동주택 및 다가구주택

가) 2세대~5세대    ⇒  500,000원 + 세대당 300,000원

나) 6세대~10세대   ⇒  750,000원 + 세대당 250,000원

다) 11세대~20세대  ⇒ 2,050,000원 + 세대당 120,000원

라) 21세대~49세대  ⇒  850,000원 + 세대당 180,000원

마) 50세대~164세대 ⇒ 6,975,000원 + 세대당 55,000원

바) 165세대 이상   ⇒ 11,403,000원 + 세대당 28,000원

사) 50세대 미만의 공동주택이 단일 수도계량기(주 수도계량기)만 설치하는 경우에는 정액공사비에서 세대별 수도계량기 대금 및 설치비를 공제하여 산출하여야 한다.

아) 50세대 이상의 공동주택은 정액공사비에서 수도계량기 대금 및 설치비 미포함되어 있으므로 공제하지 않는다.

나. 건축유형에 따른 급수공사비는 아래와 같이 산출한다.

1) 신축(멸실 후 새로 짓는 건물 포함)인 경우에는 신축된 연면적 또는 세대를 기준으로 정액공사비를 부과하며, 기존건물의 멸실 면적은 공제하지 않는다. 단, 급수공사가 수반되지 않는 경우는 공사비를 부과하지 아니한다.

2) 건물 증축에 따른 인입급수관 구경확대공사의 경우에는 증축면적을 기준으로 정액공사를  부과한다.

3) 기존 건축물의 구경확대공사의 경우에는 아래와 같이 적용한다.

가) 신축당시에 급수공사를 시행하지 않은 건물에 대하여는 정액공사비를 적용하여 부과 한다.

나) 정액공사비 제도 시행(1981.8.10.) 이전 건물과 신축당시에 급수공사를 시행한 건물에 대하여는 시에서 부담하여 시행한다.

4) 일반 건물(근생 및 오피스텔 등) 신축 시 점포 또는 호별 계량기 설치 요구가 있을 경우

급수공사비는 전체 연면적으로 정액공사비를 부과하고, 세대(점포)별 계량기 설치에 대하여는 실제 소요공사비를 추가로 부과한다.

2. 정액공사비 적용의 제외

가. 아래의 경우에는 실제공사에 소요되는 금액으로 급수공사비를 산출한다.

1) 기존 수도전의 개조 ․ 수선 및 철거 등의 공사

2) 임시 급수공사

3) 공용 급수설비공사

4) 수도계량기 분리공사

3. 급수공사비의 정산

가. 공사담당부서의 장은 급수공사비를 정산함에 있어 정액공사비는 정산하지 아니한다.

나. 실제공사에 소요되는 비용으로 부과된 공사비는 정산하고 그 정산결과에 따라 추징 또는 환부한다.(추징 또는 환부는 공사담당부서의 장의 요청에 의거 관리부서의 장이 행한다).

4. 원인자부담금의 산출기준

가. 신규 급수공사의 경우에는 설치하는 인입급수관 구경 기준으로 산출한다.

나. 인입급수관 구경확대의 경우에는 신ㆍ구 구경별 원인자부담금액 차액으로 산출한다. 다만, 신․증축을 제외한 기존 단독주택(｢건축법｣ 제2조제2항에 따른 단독, 다중, 다가구주택을 말한다.)의 인입급수관 구경 변경인 경우에 한하여 징수 면제한다.

단, 2000. 5. 20. 이후 신축한 단독주택은 면제대상에서 제외한다.

다. 2호 이상의 공동주택 또는 아파트에 단일 수도계량기를 설치하는 경우에는 각 호별(戶別)로 산정 합산한다. 이때 호별 산정기준에는 급수설비가 설치되어 있는 시설물을 포함한다.

라. 수도계량기분리공사는 주 인입급수관에서 분리하는 인입급수관 구경을 기준하여 산출한다.

마. 적정구경으로 급수관을 설치한 후 일부세대 및 호별 계량기 분리설치 시에는 신청세대만 부과하고, 전체가구에 대하여 세대 및 호별 수도계량기를 설치 시에는 세대별 원인자부담금은 총액에서 기 납부한 원인자부담금을 제외하고 산출한다.

바. 건축 인‧허가로 인하여 폐전하였거나 폐전되는 기존 수도계량기에 대하여는 급수공사승인 시 원인자부담금을 공제 처리한다.

사. 인입급수관 구경이 D65㎜(또는 D125㎜)로 산출되었을 경우 원인자부담금은 산출된 구경(D65㎜, D125㎜)으로 부과를 하고, 계량기는 상위 구경(D80㎜, D150㎜)으로 설치한다.

제 5 장 수도계량기의 취급주의 사항 및 설치요령

1. 수도계량기의 구경 및 형식 선정

가. 수도계량기의 구경은 설치하고자 하는 장소의 사용유량ㆍ수질ㆍ수압ㆍ배급수관의 재료 및 사용조건 등을 고려하여 적합한 구경 및 형식을 선택하여 설치한다. 이 경우 수도계량기의 형식은 아래 중에서 적합한 형식을 선택한다.

1) 접선류 익차식 : 소구경(13-50㎜)에 주로사용, 접선에 있는 노즐로 익차에 물을 쏘아     회전 계량하므로 정밀도가 높으며 값이 저렴하고 고장이 적음.

2) 로타리 피스톤식 : 실측식이라고도 하며 물을 되로 정확하게 되듯이 직접 계량하는  방식으로 매우 정밀하며 수명도 길지만 이물질이 끼일 경우 측정이 불가하나 최근   에는 이물질이 통과할 수 있도록 개발한 제품도 있다.

3) 터빈식 : 월트망식이라고도 하며 최근에는 정밀도를 높여 50㎜이상 대구경의 다량사용   처에 주로 사용하며 수직형과 수평형이 있다. 수직형은 설치 시 좁은 공간에서 사용하고  수평형은 넓은 공간에 주로 사용함.

4) 벤츄리식 : 차압식이라고도 하며 압력차에 의하여 비교 계량하는 형식으로 소량이      통과할 경우 전혀 계량이 불가하며 적정한 유속을 유지하고 유속의 기복이 거의 없는  곳에 적합하다.

5) 연결식 : 부관부식이라고도 하며 계량기가 병렬로 대소(大小) 2개가 설치되어 대구경     에서 소량 사용 시 자(子)계량기에 의하여 계량되므로 정밀도가 높으나 자 계량기의  과다사용으로 고장이 빈번함. 주로 유량변동이 큰 곳에 사용하므로 소 유량에서     대 유량까지 광범위하게 정확히 계량할 수 있다

2. 수도계량기의 운반

수도계량기는 정밀기계임을 감안하여 충격을 가하지 않도록 주의하여야 하며 입․출구에 나사나 유리가 손상되지 아니하도록 조심하여 취급하여야 한다.

3. 수도계량기의 설치

수도계량기를 설치하는 경우에는 아래 사항을 유의하여 설치하여야 한다

가. 설치위치의 선정은 아래 기준에 적합한 장소를 선정한다.

1) 점검․검침․교체작업이 편리한 장소

2) 오수․토사 등이 침입하지 않는 청결하고 건조한 장소

3) 부패가스 등이 발생하지 않으며, 압력의 변동이 적고 급수전보다 낮고 경사되지

않은 장소

4) 지반이 연약하지 않고 동결 및 외상의 우려가 없는 장소

나. 반드시 수평이 되도록 설치한다.

다. 수도계량기는 외갑에 표시되어 있는 화살표의 방향으로 물이 잘 흐르고 문자판을 바르게  읽을 수 있도록 좌․우 형식을 선정하여 설치하여야 한다.

라. 수도계량기를 설치하기 전에는 스트레너의 구멍을 막아서 물의 흐름을 방해하거나 수도계량기에 들어가서 기포발생 및 계량기의 고장원인이 되는 관내의 토사 및 기타의 이물질을 반드시 제거하여야 한다.

마. 정확한 치수의 유니온 박킹을 사용하여야 한다.

4. 수도계량기의 통수

수도계량기를 거꾸로 설치(문자판독이 지면을 향하도록)하여 몇 분간 다량의 물을 통과시킨 후 바른 형태로 환원하여 다시 물을 통과시켜 수도계량기 내의 공기를 제거하여야 한다.

5. 수도계량기 전후의 배관 기타

가. 벤츄리관형의 경우 수도계량기 상류측에 수도계량기 구경의 5배 이상의 직관부ㆍ하류측에는 3배 이상의 직관부를 설치하여 물의 흐름이 난류가 되는 것을 방지․부정확 계량이 방지될 수 있도록 하여야 한다.

나. 벤츄리관 분류형의 수도계량기는 내부에 충분히 물이 충만 될 수 있도록  급수관의 심도와 설치위치 선정에 주의하여야 한다.

다. 부관부 수도계량기나 벤츄리관 분류형의 수도계량기는 대․소 두개가 조합하여 하나의 수도계량기를 형성하고 있는데 이것을 함부로 교체하거나 각각 따로 사용하여서는 아니 된다.

라. 수도계량기는 수격(水擊)이 없는 장소에 설치하여야 한다. 다만, 수격의 영향이 있는 곳에 부득이하게 수도계량기를 설치하여야 하는 경우에는 수격을 방지․완화할 수 있는 기구를 병용하여 설치하도록 하고, 또한 수도계량기의 기종과 형식의 선정에 주의하여 수격방지에 만전을 기하여야 한다.

마. 수도계량기는 동결되지 않도록 보호관계 고려 및 설치심도에 유의하여 설치한다.

바. 수도계량기는 계량법에 의한 검정을 필하고 검정유효기간이 경과되지 아니한 것을 설치하여야 한다.

사. 대형수도계량기(65㎜이상)의 설치는 별표7 및 별표8에서 정하는 설치규격도 및 수도계량기실 표준규격에 적합하게 설치하여야 한다.

아. 수도계량기를 설치한 후에는 급수전을 서서히 열어서 급격한 수압이 작용하지 않도록 하여야 한다.

자. 수도계량기 전후 배관의 중량이 수도계량기에 걸리지 않도록 설치한다.

차. 급수관중의 공기가 수도계량기에 모이지 아니 하도록 수도계량기 전후의 배관 설치에 주의하여야 한다.

부        칙

1. 시행일시 : 2017년 6월 29일부터 시행한다.

2. 기 시달된 지침내용과 이 지침 내용 중 상충되는 사항은 이 지침에 의한다.

【별표 1】

단위 건물바닥면적당 사용수량

업 종 별	바닥면적 1㎡당 1일평균 사용 수량(ℓ)	1일 평균 사용시간(Hr)	비 고
백 화 점	35	8
영 화 관 극 장	30	5
은 행	30	7
사 무 실 (근린생활시설)	30	7
병 원	50	5.3
호 텔ㆍ 여 관	50	5
관 공 서	25	7
학교(초ㆍ중학교)	1인당 45	5.5	학생 1인당
학교(고등학교 이상)	1인당 80 교사1인당 100	6	학생 1인당

※상수도 시설기준(‘97.12월 환경부 제정)「급수설비」참조

【별표 2】

관   경   균   등   표

(주 관경이 부담할 수 있는 지관의 수)

구 경 (㎜)	D=15	20	25	30	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
D=20	3	1
25	5	2	1
30	10	3	2	1
40	16	6	3	2	1
50	29	10	6	3	2	1
65	56	19	11	6	3	2	1
80	80	27	16	8	5	3	2	1
100	165	56	32	17	8	6	3	2	1
125	287	98	56	30	17	10	5	4	2	1
150	452	154	88	48	27	16	8	6	3	2	1
200	928	316	181	98	56	32	17	12	6	3	2	1
250	1,622	552	316	171	98	56	29	20	10	6	4	2	1
300	2,558	871	499	269	154	88	46	32	16	9	6	3	2	1
350	3,761	1,281	733	396	226	130	67	47	23	13	8	4	2	1.5	1
400	5,252	1,789	1,024	552	316	181	94	66	32	18	12	6	3	2	1.4	1

ㅇ 기설관경 협소 시에는 기설관 개량 후 분기 요함.

ㅇ 신설지역은 계획 배급수관 부설 후 분기하고 분기점의 수압이 1.5kg/㎠이상유지 요망.

【별표 2의 1】

[도시형생활주택 구경산출표]

세대수	4~8	9 ~ 21	22 ~ 45	46~140	141~300
급수관 지름의 최소기준(㎜)	25	32	40	50	80
※ 이 기준은 1~2인 가구가 거주하는 도시형생활주택 및 다중주택 등에 적용한다. 단지형 다세대(도시형생활주택)와 같이 세대 면적이 크고 저수조가 없을 경우 인입 급수관 구경을 한 치수 상향하여 설계에 반영할 수 있다.

※ 공동주택(도시형생활주택 포함) 구경 계산에 있어 저수조로 간접 급수하는 경우에는 관경균등표, 저수조 용량 및 사용량을 고려하여 구경을 계산할 수 있다.

【별표 3】

급수관 구경별 출수량표

구경별(㎜) 출수량	15	20	25	30	40	50	65	80
시간당 출수량 (㎥/Hr)	0.857	2.437	5.166	8.892	14.634	31.356	62	91

100	125	150	200	250	300	350	400
194	349	563	1,200	2,160	3,488	5,232	7,434

【별표 4】

구경별 유량기준(계획배관 구경결정)

구경별(㎜) 유량	80	100	150	200	250	300	350	400	500	600
유 량 (㎥/일)	92	245	780	1,654	3,096	5,008	7,563	10,860	19,517	31,017

【별표 5】

기구류ㆍ손실수두의 직관 환산표

종류 구경(㎜)	지수전(m)	급수전(m)	분기장소(m)	수도계량기(m)	편락관(m)
15	1.5	3.0	0.5-1.0	3.0-4.0	0.5-1.0
20	2.0	8.0	0.5-1.0	8.0-11.0	0.5-1.5
25	3.0	8.0	0.5-1.0	12.0-15.0	0.5-1.0
30			1.0	19.0-24.0	1.0
40			2.0	20.0-26.0	1.0
50			1.0	25.0-35.0	1.0

※ 분수전의 손실수두는 지수전과 같음.

【별표6】

수도계량기의 구경별 적정계량 범위

◦ 물 사용량 및 시간에 따른 적정구경 범위표            (단위 : ㎥/월)

구경 (mm)	시 간 당 (㎥/h)		월 사용량 범위
			2시간/일	5시간/일	10시간/일	20시간/일
	최 소	최 대	㎥/월	㎥/월	㎥/월	㎥/월
13	0.04	1.0	2.4～60	6～150	12～300	24～600
20	0.06	1.5	3.6～90	9～225	18～450	36～900
25	0.08	2.0	4.8～120	12～300	24～600	48～1,200
32	0.10	2.5	6～150	15～375	30～750	60～1,500
40	0.20	5.0	12～300	30～750	60～1,500	120～3,000
50	0.30	7.5	18～450	45～1,125	90～2,250	180～4,500
50(터빈)	0.55	30.0	33～1,800	83～4,500	166～9,000	330～18,000
65(터빈)	2.00	40.0	120～2,400	300～6,000	600～12,000	1,200～24,000
75(터빈)	0.70	60.0	42～3,600	105～9,000	210～18,000	420～36,000
100(터빈)	1.20	120.0	72～7,200	180～18,000	360～36,000	720～72,000
125(터빈)	2.50	150.0	150～9,000	375～22,500	750～45,000	1,500～90,000
150(터빈)	3.00	250.0	180～15,000	450～40,000	900～81,000	1,800～162,000
200(터빈)	5.00	400.0	300～24,000	750～68,500	1,500～133,000	3,000～260,000
250(터빈)	15.00	600.0	900～36,000	2,250～90,000	4,500～180,000	9,000～360,000
300(터빈)	15.00	750.0	900～45,000	2,250～112,500	4,500～225,000	9,000～450,000

◦ 물사용량에 따른 계량기 구경 선정표            (단위 : ㎥/월)

구경 (mm)	직결급수인 경우 (일 2～5시간계속 급수할 때)		저수조가 있는 경우 (일 5～10시간계속 급수할 때)
	최 소	최 대	최 소	최 대
13	0	85	85	190
20	85	190	190	270
25	150	270	270	410
32	200	410	410	700
40	300	620	620	1,300
50	520	1,100	1,100	2,600
50터빈	1,050	2,600	2,600	6,800
65터빈	2,500	5,600	5,600	13,000
75터빈	4,500	9,000	9,000	21,000
100터빈	7,000	14,500	14,500	34,000
125터빈	11,500	21,000	21,000	58,000
150터빈	18,000	37,000	37,000	88,000
200터빈	27,000	58,000	58,000	130,000
250터빈	39,000	81,000	81,000	180,000
300터빈	53,000	110,000	110,000	280,000

※ 현장 사용기준임

【별표 7】

A-A 단면도

B-B 단면도

【별표 8】

수도계량기실 표준 규격(터빈식)

규 격	A	B	H	L	비 고
75 MM	1840	1100	1300	1290
100 MM	2020	1100	1300	1460
150 MM	2520	1300	1300	1930
200 MM	2990	1500	1500	2380
250 MM	3590	1500	1500	2900
300 MM	4180	1500	1500	3470

【도표1】

웨이스톤(Weston) 공식 유량도(50㎜이하)

동 수 구 배 < 動水勾配 (‰) >

【도표2】

윌리암ㆍ하젠(William-Hazen) 공식 유량도(65㎜이상)

동 수 구 배 < 動水勾配 (‰) >

【도표3】

【별지 제1호 서식】

급수공사신청서
공사종별	□신규 □계량기분리 □설비개량 □구경확대 □기타
수용가 정 보	관 리 번 호
	소 유 자
	사 용 자
	주소		기본주소
			상세주소
신청내용	건물유형			□단독주택 □다가구주택 □공동주택 □아파트 □일반건물
	용 도			□가정용 □가정용(공용수도 ) □업무용 □업무용(사설소화용 급수) □영업용 □영업용(임시급수) □대중목욕탕용
	연건축면적
	가구수(세대)
	건물준공예정일
	기타			임시급수보증금 납부방법 □현금 □보험증권
신청인	성 명
	생년월일
	주소
	연락처	전화번호
		휴대폰번호			□ SMS 수신동의
	E-Mail
	관 계				소유자의
첨부서류	신청인 제출서류				담당공무원 확인사항 (당당공무원의 확인에 동의하지 않는 경우 신청인이 직접 제출하여야 하는 서류)
	신축건물 : 건축허가증 사본				급수설비의 개조․수선공사인 경우 : 건축물관리대장
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제21조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당공무원이 위의 사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신청인 : (서명) ○○수도사업소장 귀하

※ 급수공사준공과 동시 「서울특별시 수도조례」 제9조1항에 따라 수도계량기 및 대지경계선

밖에 매설되는 모든 시설물은 이의 없이 서울시에 기부채납 합니다.

※ 행정정보 이용 동의를 하지 않은 경우 신축중인 건물은 건축허가증 사본을, 기존 건축물인

경우는 건축물관리대장, 일시급수인 경우는 가설건축물필증을, 사용자명의로 신청하는 경우

는 토지(건물)사용승낙서를 담당공무원이 현장조사 방문 시 제출하여 주시기 바랍니다.

【별지 제2호 서식】

현 장 조 사 복 명 서

1. 설치장소 :

2. 신 청 인 :

3. 급수공사종별 :

위 공사에 대한 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

00년 00월 00일

조 사 자 :  00과 홍 길 동

00수도사업소장 귀하

조 사 내 용

1. 분기점 수압 :  ㎏/㎠

2. 인입수전 출수상태 :

3. 불량원인 :

4. 분기시설 : D=  mm에서 연결, D=   mm, L=  m 부설

5. 도로굴착 내역 : 포장종류

허가 : 가능, 보류, 불가능

6. 분기분쟁 발생여부

7. 기타조사사항

가) 신설계량기 :

나) 원인자부담금 :

다) 건축연면적 :

라) 정액공사비 :

마) 공사비합계 :

8. 처리결정 :

【별지 제3호 서식】

급수공사 설계카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 접수번호 :

2. 공사종별 :

3. 수요가 주소 :

4. 수요가 성명 :

품 명	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액

【별지 제4호 서식】

【별지 제5호 서식】

【별지 제6호 서식】

입고 급수공사관급품자재( )서 출고
과 장		계 장		계		기 장		출고		출고자		출고년월일		인수자
입고 다음과 같이 관급품자재를 〔 〕하고자 함. 출고 (수전번호: ) (처리번호 : 제 호) (공사종별: 공사)
ㅇ공사장소 : 구 동 가 번지 호 ㅇ수요가 성명 : ㅇ시공업자 : 수도계량기 기물번호 : 청 구 내 역
품 명	규 격		단 위		수 량		적 요		품 명		규 격	단 위	수 량		적 요
위와 같이 청구함을 인정함.									납부확인 및 설계서대조
공사비납부일 200 . . .
위와 같이 급수공사 관급품을 청구합니다. 년. 월. 일 시공업자 : 상호 대표자 성명: □

【별지 제7호 서식】

계	과 장	소 장	결재

현  장  보  고  서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

공  사  명 :

위 공사시행 중 아래와 같은 사유가 있어 이에 현장 보고서를 제출합니다.

년.    월.   일.

감 독 원

직     명

성     명                   □

1. 현     황

2. 문 제 점

3. 대 책 (처리의견)

○ ○ 수도사업소장 귀하

【별지 제8호서식】

개 전 통 지 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수신 :     과장

수 전 소 재 지	소유자	수전 번호	인입관 구 경	설치수도계량기			철거수도계량기			설치 일자	정수장	가압장	배수지	봉인번호	중블록 (소블록)
				구경	지침	기물번호	구경	지침	기물번호

상기 장소에  년.  월.  일.  개전하였음을 통보함.

년.   월.   일.

과 장

【별지 제9호 서식】

인입급수관 개량 통지서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수신 :      과장

ㅇ 공 사 명 :

ㅇ 공사기간 :    년.  월.  일. ~  년.  월.  일.

개 량 위 치	수요가 성 명	수전번호	인입급수관			계량기 구 경 (㎜)	비 고
			구경 (㎜)	개량연장(m)
				대지내	대지밖

상기공사로 인입급수관 개량공사를 완료하였음을 통보하오니 수전대장 등을 정리하여 주시기 바랍니다.

년.   월.   일.

과 장

【별지 제10호서식】

단일 수도계량기 설치 동의서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ㅇ 설 치 위 치 : 서울특별시      구        동    가       번지      호

ㅇ 세 대 수 :        세대

위 장소의 건축물에 대하여는 세대별 계량기를 본인이 직접 설치하여 관리(검침)코자 단일 수도계량기(주 수도계량기)만을 설치하는데 동의합니다.

년.    월.    일.

동 의 인

주  소 :

상  호 :

성  명 :                             (인)

(주민등록번호:                             )

○ ○ 수도사업소장 귀하

【별지 제11호 서식】

하 자 발 생 보 고 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ㅇ공  사  장  소 : 서울특별시      구       동    가       번지     호

ㅇ공  사  개  요 : D=        ㎜,  L=        ㎜

ㅇ수 요 가 성 명 :

ㅇ시공업자상호 :                    대 표 자 :

ㅇ준 공 검 사 일 :     년.    월.    일.

위 공사의 하자 발생에 대한 현장 조사결과를 다음과 같이 보고합니다.

년.    월.    일.

조 사 자

직    명

성    명                    □

【 조  사  내  용 】

1. 하 자  구 분 :

2. 하자발생위치 :

3. 발생 년월일 :

4. 보수 소요액 :

5. 처 리 의 견 :

【별지 제12호 서식】

하 자 검 사 조 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연간단가
공 사 명
도 급 자	회사명					대표자
도급금액(원)
공사시행년도
하자담보책임기간	시 작					종 료
하자검사일
하자검사결과
국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 및 계약사무처리규칙에서 정하는 바에 따라 위와 같이 검사를 필하였음 년. 월. 일. 검사자 과 직 : 검사자 과 직 :
	담 당		과 장		소 장

【별지 제13호 서식】

하 자 확 인 조 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공  사  장  소 : 서울특별시       구      동      가       번지     호

2. 공  사  개  요 :

3. 수 요 가 성 명 :

4. 시  공  업  자 :

5. 착 공 년 월 일 :     년.    월.    일.

6. 준 공 년 월 일 :     년.    월.    일.

7. 하자발생년월일 :     년.    월.    일.

8. 하  자  개  요 :

9. 보 수 소 요 액 :

위와 같이 하자가 발생하였음을 확인함.

년.   월.   일.

조 사 자 :    직명               성명              □

확 인 자 :    직명               성명              □

【별지 제14호 서식】

급수공사 시공업체 변경 요청서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수요가	주소	◦◦구 ◦◦동 ◦◦번지 ◦◦호
	성명	◦ ◦ ◦		전 화 번 호
공 사 장 소		◦◦구 ◦◦동 ◦◦번지 ◦◦호
시공업체현황
		◦ ◦ 구	◦◦건설 ◦◦건설
		◦ ◦ 구	◦◦건설 ◦◦건설
		◦ ◦ 구	◦◦건설 ◦◦건설
선 택 업 체		◦◦건설
상기와 같이 급수공사 시공업체를 변경요청 합니다 년. 월. 일. 신청자 주 소 : ◦◦구 ◦◦동 ◦◦번지 ◦◦호 성 명 : ◦ ◦ ◦ (인) ○ ○ 수도사업소장귀하
< 안 내> 우리수도사업소에서는 급수공사를 구역별로 업체를 지정하여 시공하고 있습니다. 또한 수요가에서 상기 시공업체 중 원하는 업체가 있을 때에는 선택업체란에 기재하여 민원실에 접수하시면 그 업체가 공사를 할 수 있도록 해드리고 있습니다.

【별지 제15호 서식】

역류방지밸브 설치관리대장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

00 사업소

연번	주소	수요가 성 명	건물 유형	수전번호	설치내역				설치 일자	교체일자	교체사유	분기점수압	설치시기
					구경	종류	제조사	설치위치

- 역류방지밸브 종류는 단일식 또는 이중식, 일자형 또는 앵글형

- 설치위치는 보호통내, 벽체(공동주택 등), 기타

- 설치 및 교체일자는 0000년 00월 00일 기재

- 교체 사유는 만기, 소출수, 수요가 거부등

- 설치시기는 급수공사시 설치는 급수(신설, 개량등), 만기계량기교체시는 만기로 표기