급수관상태 수질검사 안내문
	l

■ 관련근거: 수도법 제33조(위생상의 조치)

1

급수관 세척 등 조치대상 건축물 또는 시설

○ 관련근거: 수도법 시행령 제51조

○ 건축연면적이 6만㎡ 이상인 건축물 또는 시설

- 대규모점포, 운수시설, 공동주택, 일반업무시설, 오피스텔(업무, 숙식) 등

○ 건축연면적 5천㎡ 이상인 건축물 또는 시설

- 의료시설, 교육연구시설, 학교(사립포함), 국가나 지방자치단체가 설치한 도서관,

수련시설, 노유자시설, 생활권수련시설, 자연권수련시설, 유스호스텔, 운동시설,

교정시설, 갱생보호시설, 소년원 및 소년분류 심사원, 국가 또는 지방자치단체의

청사와 외국공관의 건축물, 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니한 것 등

2

수질검사 방법

○ 관련근거: 수도법 시행규칙 제23조(급수관의 상태검사 및 조치 등)

○ 검사방법: 건축물이 여러 동이 있는 경우 각 동마다 수질검사 실시

다만, 동별 급수관의 설치 시점 및 설치 제품이 동일함을 인정한 경우에는 하나의       동에서 측정한 결과를 건물 전체의 급수관 수질검사 결과로 볼 수 있다

▶각 동별 급수관 설치 시점: 건축물 관리대장의 동별 준공일 확인

▶각 동별 설치 제품: 준공도면 등 설치제품을 확인할 수 있는 자료 제출

○ 검사기관: 환경부 및 기계설비공사업 등록(건설산업기본법 제8조 제2항)인정업체

먹는 물 수질검사 기관

○ 기관검색: 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)▸민원서비스▸                   저수조청소등록▸ 수질검사기관 안내

○ 검사시기: 건축물 준공검사 후 5년이 지난 날로 부터 2년 주기로 일반검사 실시

- 다만, 최초 수질검사는 검사대상이 된 날로부터 6개월 이내에 실시

3

서류제출 방법

○ 급수관상태 수질검사 성적서

○ 제출기관: 강서수도사업소 급수운영과

4

위생조치 미시행에 따른 조치

○ 관련근거: 수도법 제83조 6호

○ 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

● 문의: 서울특별시 양천구 목동동로 155(급수운영과) TEL 02-3146-3961. FAX 02-3146-3989