[붙임 1]

급수관 검사 의무화 대상 건축물(영 제51조)

□ 건축연면적 6만제곱미터 이상인 다중이용건축물(불특정 다수가 이용하는 건축물)

1. ｢유통산업발전법｣ 제2조제3호에 따른 대규모점포

2. ｢건축법 시행령｣ 별표 1 제8호에 따른 운수시설 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설

가. 여객자동차터미널 및 화물터미널

나. 철도역사

다. 공항시설

라. 항만시설 및 종합 여객시설

3. ｢건축법 시행령｣ 별표 1 제14호에 따른 업무시설 중 나목의 일반업무시설

4. 그 밖에 안전한 수돗물의 공급을 위하여 특히 필요하다고 인정하여 지방자치단체의 조례로 정하는 시설

□ 국가 또는 지방자치단체가 국민생활의 복지증진을 위하여 설치하는 시설로서 건축연면적 5천제곱미터 이상인 다음 각 호의 시설

1. ｢건축법 시행령｣ 별표 1 제10호에 따른 교육연구시설, 동표 제11호에 따른 수련시설 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설

가. 도서관

나. 아동 관련 시설 및 노인복지시설과 다른 용도로 분류되지 아니한 사회복지시설 및 근로복지시설

다. 청소년수련시설

라. 학교

2. ｢건축법 시행령｣ 별표 1 제13호에 따른 운동시설

3. ｢건축법 시행령｣ 별표 1 제14호에 따른 업무시설 중 가목의 공공업무시설

4. ｢건축법 시행령｣ 별표 1 제23호에 따른 교정 및 군사시설 중 교도소 또는 감화원

5. 그 밖에 안전한 수돗물의 공급을 위하여 특히 필요하다고 인정하여 지방자치단체의 조례로 정하는 시설

[붙임 2]

급수설비 상태검사의 구분 및 방법(규칙 별표7)

1. 일반검사

분류	항목	검사방법
기초조사	준공연도, 배관도면	관련 도면·서류·현지조사 등을 병행한다.
	관종, 관경, 배관길이	관련 도면·서류·현지조사 등을 병행한다.
	문제점 조사	- 출수불량, 녹물 등 수질불량 등을 조사한다. - 누수, 밸브 작동 상태 등 조사한다. - 이용 주민으로부터의 탐문조사 등을 활용한다.
급수관내 정체수 수질검사	시료 채취 방법	건물 내 임의의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 최소 6시간 이상 잠가 두었던 수도꼭지를 튼 직후 물 1리터를 채취한다.
	검사 항목 및 기준	- 탁도: 1NTU 이하 - 수소이온농도: 5.8 이상 8.5 이하 - 색도: 5도 이하 - 철: 0.3㎎/ℓ 이하 - 납: 0.05㎎/ℓ 이하 - 구리: 1㎎/ℓ이하 - 아연: 3㎎/L 이하

2. 전문검사

분류	항목	검사방법
현장 조사	수압 측정	가장 높은 층의 냉수 수도꼭지를 하나 이상 측정(화장실의 수도꼭지를 표본으로 측정한다)하되, 건물이 여러 동일 경우에는 각 동마다 측정한다.
	내시경 관찰	단수시킨 후 지하저수조 급수배관, 입상관(立上管), 건물 내 임의의 냉수 수도꼭지를 하나 이상 분리하여 내시경을 이용하여 진단한다.
	초음파 두께 측정	건물 안의 임의의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 스케일 두께를 측정한다.
	유속	건물 안의 가장 높은 층의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 유속을 측정한다.
	유량	건물 안의 가장 높은 층의 냉수 수도꼭지 하나 이상에서 유량을 측정한다.
	외부 부식 관찰	계량기 등에 연결된 급수 및 온수 배관, 밸브류 등의 외부 부식 상태를 관찰하여 검사한다.
비고 1. 제1호의 일반검사 중 급수관 내 정체수 수질검사는 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별지 제1호서식의 수질검사신청서를 「먹는물관리법」 제43조에 따라 지정된 수질검사기관에 제출하여 실시할 수 있다. 2. 제2호의 전문검사는 「건설산업기본법」 제8조제2항에 따라 기계설비공사업으로 등록된 업체 또는 환경부장관이 전문검사를 할 수 있다고 인정하는 업체에 의뢰하여 실시할 수 있다.

[붙임 3]

옥내급수관 상태검사 및 조치결과 보고서식

1. 건축물(시설) 개요

건축물명
소 재 지
관리자 성명		연 락 처
건축물(시설) 종류		건축물 면적(㎡)

2. 급수관 일반검사

가. 기초조사

조사자	성 명		조사일시
	연락처
준공연도			관 종
관 경(mm)			배관길이(m)
* 문제점 조사결과

* 출수불량, 저수, 누수, 밸브작동상태 등 조사 및 탐문결과

나. 수질검사

채수장소	채수일시	검사기관명	검사기관 연락처

○ 수질검사 결과

검사항목	기 준	검사결과
탁 도	0.5NTU 이하
수소이온농도	5.8 이상 8.5 이하
색 도	5도 이하
철	0.3mg/L 이하
납	0.01mg/L 이하
구 리	1mg/L 이하
아 연	3mg/L 이하

3. 급수관 전문검사

검사업체	회사명		전화번호
	소재지
검사일시		스케일두께(mm)
수 압	측정결과		측정지점
유 속	측정결과		측정지점
유 량	측정결과		측정지점
내시경 관찰결과	지하저수조	급수배관	입상관	수도꼭지
외부부식 관찰결과	급수배관	온수배관	밸브류	기타

4. 급수관의 세척 등 조치결과

조치일시	조치사유 및 결과

< 작성요령 >

1. 추가사항이 있는 경우 서식을 변경하여 기재

2. 수질검사성적서, 배관도면 등 관련 입증서류 첨부