『급수운영(수계전환 등)실태 자체조사 결과』

《강동수도사업소》

□ 급수운영 현황

○ 급수 현황

구 분	일평균공급량 (천㎥)	급수구역	비 고
합 계	319	총 45개동	중블록(5) 소블록(161)
광암중블록	222	송파구 전지역(27개동) 강동구 4개동(성내1~3, 둔촌1동)	중블록(4) 소블록(96)
길동중블록	97	강동구 14개동(천호1동 등)	중블록(1) 소블록(65)

○ 시설 현황

구 분	관로 (㎞)	밸브류 (개)	배수지		가압장 (증압장)	공동구,현수관로
			개소	용량(천㎥)
합 계	1,168	17,828	3	71	7
송파구	665	9,842	2	11	5	공동구: 가락(6.59㎞) 현수관로: 장지(0.021㎞)
강동구	503	7,986	1	60	2

□ 조사내용

○ 단수작업 계획 수립 여부

- 공사 전 사전조사 여부

- 공사 전 단수 승인절차 이행 여부

- 단수홍보 등

○ 수계전환 계획 수립 여부

○ 단수.통수 및 수계전환 업무지침 이행여부 등

□ 조사결과(실태)

○ 단수 현황                                                          (단위: 건)

구 분	계	단위공사	이설공사	기타
계	36	35	1
송파구	12	12	-
강동구	24	23	1

○ 단수승인 요청현황                                          (단위: 건)

구 분	계	단수승인 요청		비고
		회신	미회신
계	36	14	22
송파구	12	10	2
강동구	24	4	20

□ 문제점

○ 공사 전 상수도 GIS 배관망도를 출력하여 현장조사를 실시하고 있으나, 단수작업시 상수도 GIS 배관망이 현장과 일치하지 않아 단수지역 및 시간의 확대 ･ 연장으로 민원 발생

○ 공사 전 단수계획서를 단수작업 7일 전 제출하여 사업소 검토 승인 후 공사를 시행해야 하나, 공사 전 촉박하게 단수계획서를 제출하는 경우가 있음

○ 단수홍보는 단수 안내문을 홈페이지에 게재 및 가가호호 홍보 후 공사를 시행하고 있으나, 일부 단수안내를 못 받은 민원이 발생함

○ 단위공사의 경우 서울시설공단에서 단수승인 요청을 하고 있으나, 이에 대한 사업소 검토 결과 회신이 일부 누락됨

□ 개선방안

○ 향후 단수작업시 사전 계획 수립 및 단수승인 절차를 준수토록 공사관련 담당자, 공단감독, 감리자, 시공업체 교육실시

○ 각종 공사시 확인된 배관망을 GIS시스템에 즉시 입력하여 GIS 정확도 향상

○ 단수홍보는 사전 단수 안내문을 홈페이지에 게재 및 가가호호 안내분 부착, 가두방송, 골목내 유인물 부착 실시

○ 밸브조작은 수계조절요원이 실시하고, 부득이한 경우에는 유선으로 연락하여 수계조절요원의 지시에 따라 밸브를 조작하고 공사완료 후 반드시 이상유무 확인점검 실시

□ 향후대책(행정사항)

○ 단수․통수 및 수계전환 업무 교육실시

- 대상: 공사담당자, 공단감독, 감리자, 시공업체