비상용 급수탑 정기 점검내역

□ 급수탑 수질관리를 위한 관리지침

◦ 매월 1회 이상 급수탑내 잔류수 퇴수를 위해 5분이상 퇴수 후 수질검사  ※ 수질검사 : 수질팀 협조

◦ 급수차에 급수시 급수탑 호스내 잔류수 퇴수를 위해 2분이상 퇴수하고, 수질검사(탁도, 잔류염소) 후 이상없을 경우 담수

◦ 분기 1회 이상 급수탑 시설물 이상유무 확인하고, 이상있을 경우 보수 등 조치

□ 급수탑 정기 점검사항

점검 일시	2016년 05월 10일			점검자		이승영 박상현				급수탑 사용목적			급수차 급수용
급수탑 관리자	이승영 박상현	매월 1회 세척 결과		1월	2월	3월	4월		5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			시각			15:20	09:00		16:00
수질 검사 담당자	강태수
			탁도 (NTU)			0.18	0.17		0.20
			잔류염소 (㎎/ℓ)			0.16	0.19		0.17
점검 사항	점 검 내 용					정상		비정상		상세 내용
시설물 점검	급수탑 외부 이상유무(부식, 파손 등)					○
	호스 내․외부 이물질 등 오염여부					○
	급수탑 제수밸브 이상유무(작동가능 상태, 밸브 조절기 이상유무 등)					○
수질 점검	매월 급수탑 세척 이상유무					○
	급수탑 2분이상 퇴수 후 수질검사 결과					○
기 타	기타 보수가 필요한 사항					○
	급수 이후 급수탑 밸브 개폐 이상유무					○