급 수 협 의 조 건

○ 사업위치 : 서울시 동작구 노량진동 128-15번지외 2필지

○ 사업주체 : 고려건설(주)외1인

○ 급수협의 조건

1.  모든 배관용 자재는 수도법 제18조 및 시행령 제30조에 의한 K.S규격품 또는 품질경영촉진법에 의한 품질보증 체제 인증을 얻은 기업체에서 생산된 제품을 사용하여야 한다.(서울시에서는 관경 50mm이하는 스텐레스강관,

80mm이상은 내부 시멘트라이닝 닥타일 주철관을 사용하고 있습니다.)

2. 사업구역내 인입상수도관은 전면 도로방향 상수도본관 D=100mm에서 공동주택

(도시형생활주택) 인입관(D=80mm), 교육연구시설(D=30mm),근린생활시설(D=25mm)

관경으로 공급 예정으로 계량기 이후의 내부배관은 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제18조에 의하여 시설하여야 한다.(단, 연면적 및 용도변경 시 구경이 변경될 수 있음)

3. 수도계량기는 대지경계선으로부터 3m이내 대지 내 공지 상에 설치함이 원칙으로 아래 규격의 수도계량기실 설치 공간을 확보하여야 한다.(계량기실 상부에는 조경시설 또는 성토를 해서는 안 되며, 훼손, 검침장애 시 사업주체부담으로 복구해야 한다)

가) 공동주택 : - 폭 : 3.0m , 길이 : 5.0m , 깊이 : 3.0m

다) 업무시설 및 근린생활시설 - 폭 : 1.5m , 길이 : 2.0m , 깊이 : 2.0m

4. 서울시 수도조례 시행규칙 제6조 급수업종 간 분리가 필요한 경우는 건물 및단지 내 배관 시 혼용이 안 되도록   분리배관(저수조도 용도별로 분리) 하여야 한다.

5. 본 건물(공동주택)은 직결급수 대상 건물이 아니므로, 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한규칙 제3조 및 환경부령 제41호, 제77호의 규정에 적합한

저수조(지하, 고가)와 전동밸브, 가압장치를 설치하여야 한다.

6. 재개발정비사업 주체는 사업구역 내의 급.배수관 등 급수시설물을  수도사업소장과 협의하여 주민급수에 지장이 없도록 유지관리 하여야 하며 상수도시설물 철거 또는 폐쇄(이설 포함) 시는 우리수도사업소의 승인(착․ 준공계 제출)을 득하도록 하고, 이에 필요한 비용은 원인자(사업주체)가 부담하여야 한다.

- 사업부지내의 전체 상수도시설물은 우리시 재산이므로 고재처리비

세척비, 직원출동비 등은 고지서에 의거 원인자가 선납부하여야 한다.

- 사업시행에 따른 매설되어 있는 기존인입관 및 배수관은 사업시행자가 지하절관 하여야 한다

7. 수도법 제11조의2 및 수도법시행령 제15조의1,2에 의거 건축물 실정에 맞는 절수설비 및 역류방지밸브를 설치하여야 한다

- 절수설비의 종류 및 기준은 수도법시행규칙 제4조의2별표2에 의한다.

8. 동 사업구간의 인입급수공사비 부담은 서울특별시 수도조례 제8조 및 제11

조에 의거 사업주체가 부담한다.

9. 위의 내용에 포함되어 있지 않은 사항은 수도법  및 서울시 수도조례, 시행

규칙에 의거 별도로 정하는 바에 따른다.

10. 야간에 저수하여 급수하여야 한다(시간조절용 전동밸브 설치)

11. 사업 구역내 중앙정수처리장치 설치는 자제 하여야 한다(권장사항)

12. 아리수 음수대 설치 협조(권장사항)

우리시 에서는 『평생을 마셔도 좋은 서울의 수돗물 아리수』를 안심하고 마실 수 있도록          철저한 수질관리를 통하여 공급하고 있습니다. 서울시장 방침 제345호(2008.6.30)에        의하여 공공건물, 다중 이용시설, 일반 건축물의 신축시에는 음용수의 위생적인        공급을 위하여 건축물내 복도등 공용장소에 아리수 직결 음수대 설치를 설치         하도록 조건부여 하고 있습니다.

본 급수협의 건축물(근린생활시설)은 아리수 직결 음수대 설치대상 건물 이므로             건축허가시 직결음수대를 설치하도록 권장하오니 설계시 반영하시기 바랍니다.