상수도급수를 위한 급수협의 이행조건

◎ 건    명 : 만리제1주택재개발 정비사업

◎ 위    치 : 중구 만리동2가 10번지 일대

◎ 구역면적 : 9,614㎡

◎ 용    도 : 공동주택

가. 급수에 대한 사항

1. 만리제1주택재개발 정비사업(중구 만리동2가 10번지 일대)부지 내 기존 수도계량기는 폐전 신청

하여 중부수도사업소에서 요금정산을 득한 후 공사 부서로 관련서류를 제출하여야 합니다.

(변경사항 발생 시 별도 협의함.)

2. 상수도 공사 시에는 상수도건설업면허를 소지한 전문시공업체를 선정하여 공사에 따른 원인자

부담금(퇴수비용,출동비,측량비용등)을 납부 후 착공계를 제출하고 우리사업소의 감독 하에

시행하여야하며 완료 후 준공계(배관 상세도 및 준공사진 포함)를 제출하여야 합니다.

3. 수도계량기의 위치는 첨부 1과 같으며 구경은 아래와 같이 설치예정입니다.

용도 구분	세대수 (공동주택)	면적 (근린,기타)	계량기 구경 (㎜)	설치위치	비고
공동주택 근린생활	199	1,698㎡	150 30	만리동2가 20번지 (주차장입구, 저수조 옆)	20m 확장도로 300㎜에서 분기예정

※ 변경사항 발생 시 별도 협의함.

4. 급수는 수도계량기 설치 후 단지 내에 적정규모 이상의 저수조 및 자체 가압시설을 설치하고 저수조의 저수시간을 제어할 수 있는 장치를 설치하여야 합니다.

5. 지하 저수조의 설치위치는 사업시행 착공 전 우리사업소와 사전 협의하여 선정하여야 합니다.

나. 상수도시설물 관리 등에 대한 사항

1. 사업시행인가 이후 사업자는 사업시행 구역 내 상수도시설물 정비 및 관리에 대하여 우리사업소와 협의하시고 사업진행 시 세부 상수도시설 정비계획을 수립하여 승인 후 시행하여야 합니다.

2. 사업구역 내 굴착, 시추, 절토 및 성토, 건물철거 등 상수도시설물 안전 및 유지관리에 문제를 유발할 수 있는 작업 시에는 사전 우리사업소와 협의 후 시행하여야 하며 지하터파기, 중차량 통행 등 상수도시설물 위해요인에 대하여는 상수도시설물에 대한 사전 조치 후 공사를 시행하여야 합니다.

3. 공급관로별로 대부분 수전이 폐전되어 일부 가구에만 제한적으로 수돗물을 공급함으로써 배수관 기능을 유지하기 어렵다고 판단될 시 사업자부담으로 구역 경계지점에 주수도계량기를 설치, 검침 차인량에 대한 수도요금을 납부하여야 합니다.

4. 공사로 인한 사업구역 내 기존관 철거로 구역 인접 주민급수에 지장이 예상될 시는 사전 우리사업소와 협의하여 원인자부담 조치 후 시행하여 주민급수에 지장이 없도록 하여야 합니다.

5. 사업구역 인접 도로상에 매설되어 있는 기존 상수도 관로가 절토, 성토 등으로 적정 매설 심도(관 상단에서 H=1.2m)가 안 되거나, 깊을 경우는 적정심도로 원인자부담으로 이설하여야 합니다.

6. 사업구역 내 누수(도로 및 대지내)는 발견 즉시 우리사업소에 신고하여야 하며, 누수원인이 손괴, 지반교란 및 상수도 관리부실로 인한 경우 누수량 및 복구에 소요되는 제반비용 등을 납부하여야 합니다.

7. 사업구역 내 철거되는 상수도시설물(배 ․ 급수관, 상수도철개, 제수변 등)은 전량 철거하여야

하며 이에 대한 고재처리비를 납부하여야 합니다.

다. 급수공사 시행

1. 급수공사 신청은 사용기준일 최소 3개월 전에 하여야 합니다.

2. 수도계량기 설치를 위하여는 우리사업소와 협의된 유지관리가 용이한 단지 내(대지경계선 3m이내) 장소에 수도계량기실 공간을 확보하여야 하며 유지관리상 필요한 대지시설의 사용이전 등 편의를 제공하여야 합니다.

라. 수질 보전에 대한 사항

1. 급수시설(배관시설, 저수조시설 등)은 내식성이 우수한 K.S규격 표시품의 자재를 사용하여야 합니다.(수도법시행령 제30조 수도용자재 및 제품의기준)

2. 각 세대의 정체된 물이나 오염물질의 역류로 인한 수질오염 사고의 우려가 없도록 한국 상하수도협회 규격(KWWA B 200)에 맞는 이중식(일자형 또는 앵글형) 역류방지밸브를 세대별 수도계량기 후단에 설치하여야 합니다.(수도조례 제14조의2 역류방지밸브의 설치)

3. 이 밖에 저수조설치에 대한 사항은 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제3조 (저수조의 설치기준)에 따라야 합니다.

마. 비상급수 시설에 관한 사항 [주택건설기준 등에 관한 규정 제35조 (비상급수시설)]

1. 단전, 단수시의 급수를 대비하여 비상발전 설비와 비상 급수시설을 설치하여야 합니다.

가) 비상 발전기 등 전력공급설비.

나) 자체동력을 겸비한 양수펌프 및 비상 급수대와 연결호스

다) 비상급수 공급에 필요한 장비, 자재, 공구 등.

바. 음수대설치 및 중앙정수처리장치 자제요청

1.  서울시에서는 평생 마셔도 좋은 서울의 수돗물 『아리수』를 시민들에게 쉽게 접할 수 있는

기회를 확대하기 위해 지하철 역사, 공원 등 많은 시민고객님들이 이용하시는 시설에 『아리수

음수대』를 설치하여 좋은 반응을 얻고 있습니다.

2. 이에 귀 주택재개발정비사업 구역의 관리사무소 및 공원시설 등에 『아리수 음수대』를 설치하여 향후 입주하신 분들께서 서울의 수돗물 『아리수』를 쉽고 편하게 음용할 수 있도록 『아리수 음수대』설치를 적극 요청 하오니 긍정적으로 검토하여 주시길 바라며, 설치 예정 여부를 중부수도사업소로 통보하여 주시길 바랍니다.

3. 수질개선을 위한 목적으로 설치하는 중앙정수처리장치가 관리소홀 및 잔류염소 제거 등으로      동 장치의 통과 후 일반세균 등이 증가하는 등 오히려 수질이 악화될 수 있음에 중앙정수      처리장치 설치자제를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

사. 기타 사항

1.  수도법 제15조(절수설비등의 설치)에 의거 절수설비를 설치하여야 합니다.

2. 서울시 수도조례 시행규칙 개정(규칙 제2879호 '98.1.5) 및 급수공사 업무시행 지침에 의거

우리사업소에서 근린생활시설은 계량기를 별도 설치하고, 아파트는 주수도계량기실 만을

설치하며, 사업시행자가 세대별 수도계량기를 직접 설치 및 관리(검침) 하여야 합니다.

3. 사업시행자 등이 본 급수협의 조건을 이행하지 않거나 부과한 수도요금 및 원인자 부담금을

납부하지 아니 할 경우 급수공사 승인을 보류 또는 반려될 수 있습니다.

4. 사업부지 내외 소방시설의 설치 및 이설에 관한 사항은 관할 소방서와 협의 후 우리수도

사업소의 감독 하에 시행하여야 합니다.

5. 기타 급수와 관련된 사항으로 위에서 설명한 사항을 포함하여 우리시의 제도개선에 따라 변경되는 사항은 추후에 별도 협의하여야 합니다.

6. 사업시행인가 협의 시 제출된 서류가 변경되었을 경우에는 지체 없이 우리수도사업소에 변경 사항을 통보하여 급수협의 이행조건을 재협의해야 합니다.