급  수  승  인  조  건

가. 협의대상

(1) 건  명 : 건축과-2393(2014.01.29)호

「주택건설사업계획승인신청에 따른 급수협의」

(2) 위  치 : 도봉구 방학동 632

(3) 건축주 : 정상돈외 50인

(4) 건축규모 : 지상6층, 연면적 5,719.07㎡, 9개동

(5) 용도/공종 : 도시형생활주택(단지형다세대 89세대)

나. 협의조건(급수승인조건)

(1) 급수공사 시행시 부설관이 대지경계선(도로쪽) 3m이내의 가장 가까운 위치의

공지상에 검침 및 관리가 용이한 장소에 수도계량기 1개소(주택용)를

설치할 수 있도록 공간(공지)을 확보토록 설계시 반영할 것

(향후 바닥기초건축물로 인하여 공지 미확보시 급수승인 불가처리 예정임.)

(2) 인입급수관 심도가 1.1~1.2m 임을 감안하여 기초공사(파일시공)시 관부설이

용이하도록 지하 공간 확보 할 것.

(3) 상기 건물의 인입급수관 구경은 주택용 D=50mm 1개소로 인입할 계획이오니 옥내급수관도 이와 동일구경 이상으로 부설할 것.

(4) 주택법 제16조제1항에 의한 사업계획 승인대상 건축물 등은 “주택건설기준 등에 관한규정” 제35조(비상급수시설)에 적합하게 비상급수시설을 설치하여야 한다.

(5) 위 1항 등의 사유로 저수조(소방용 제외)를 설치할 경우, 다음 각호의 규정을 준수하여야 한다.

① 별도 규정이 없을 경우 옥상에는 물탱크를 설치해서는 아니되며, 지하에 저수조와 가압설비를 이용한 펌프직송방식으로 각 수용가에 급수공급하여야 한다.

② 수도법 시행규칙 별표3의2의 저수조의 설치기준에 따라 저수조를 설치하여야 한다.

③ 수도법 시행규칙 제22조의3에 따라 청소 등 위생조치를 하여야 한다.

(6) 상기 건물은 5층까지 직결급수 가능함.

(7) 건축물에 설치하는 음용수 배관자재는 수도법시행령 제18조의2(시설기준)의 규정에

적합한 배관자재를(아연도동관은‘94.4.1이후사용금지)사용하여야 하며,

(8) 모든 자재는 KS규격품인 내식성자재(닥타일주철관,스텐레스관,동관 등)를 사용

하여 시공하도록 조치요망

(9) 급수와 관련된 사항으로 위에서 설명한 사항을 포함하여 우리시의 제도개선에

따라 변경되는 사항은 추후에 별도로 정하는 바에 따른다.

(10) 상수도사업본부에서는 신축되는 건축물의 복도등 이용이 많은 공용부분에

아리수 직결음수대를 설치하여 아리수를 냉수상태로 마시도록하여 음용률을        향상시키고, 끓여먹는 것을 예방함으로써 연료비 절감과 CO2저감으로 지구         온난화 예방에 기여 코자 음수대 설치를 권장하고 있으니 건축물 신축시

반영 하여 한다

(11). 수도계량기보호함(벽체식) 설치는 다음 내용에 따라 시행하여야 한다.

가. 벽체형 수도계량기보호함(이하 “보호함”이라 한다.)은 계량기 동파방지를 위해 기밀이 유지되는 구조여야 한다.

나. 보호함의 내함은 합성수지제 또는 냉간압연강판(두께 1.6㎜이상)을 사용하며 강판을 사용할 경우 내식성을 위해 도장을 하여야 한다.

다. 보호함 내의 옆면과 뒷면 및 전면판에는 발포폴리에틸렌 단열재(KS M 3862)를 부착하여야 한다.

라. 보호함 내측에는 발포 폴리스틸렌 보온재(KS M 3808)를 장착하여야 하며, 전면부는 계량기 검침을 위하여 검침이 용이하도록 검침뚜껑을 설치히여야 한다.

마. 전면판은 계량기 검침을 위하여 개폐가 용이한 구조여야 하고 쉽게 열리지 않도록 잠금장치가 설치되어야 한다.

바. 보호함 내 배관 입출구는 단열재 등으로 밀폐하여 냉기의 침입이 없도록 하여야 한다.

사. 보호함과 벽체사이 틈은 밀봉제(코킹제 등)으로 충진하여 냉기의 침투를 방지하여야 한다.

아. 보호함 내에는 계량기 교체가 용이하게 계량기 이전에 밸브를 설치하여야 하며 보온자재는 계량기 교체 등의 작업을 시행한 후 재활용이 가능하여야 한다.

자. 각종 공급관로를 수용하는 공동구의 각층 슬리브(sleeve)는 완전밀폐 시공하여 대류 현상에 의한 상수도 시설물의 동결 및 동파를 방지하여야 함.

차. 보호함 내에는 동파방지를 위해 물과 접촉하는 내부 구성품에 발열선을 설치할 수 있다.

카. 수도계량기에 (4±1) ℃의 물을 가득 채우고 물이 새지않도록 양쪽 끝을 밀폐하여 보호함안에 넣은 후 주위온도 (-20±1) ℃이 되도록 항온항습기에 48시간 방치하였을 때 수도계량기가 파손(동파)되지 않아야 한다.

※ 보호함 설치는 <부도1>을 참고하고 그 외 사항은 한국상하수도협회 단체규격 『KWWA_B_202_벽체형(공동주택용)수도계량기보호함』에 준용한다.

<부도1> 보호함의 설치예

【 보호함 제작예 】
내함 및 단열재	보온재	보온재(커버)
전면판	전면판 내부	보호함 외부

<참고자료>

【수도법】 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) ① 수도시설(취수·저수·도수 시설은 제외한다) 중 물에 접촉하는 수도용 자재나 제품을 제조 또는 수입하려는 자는 미리 환경부장관으로부터 그 수도용 자재와 제품이 대통령령으로 정하는 위생안전기준에 맞는지에 대하여 인증을 받아야 한다.

② 누구든지 제1항에 따른 인증을 받지 아니한 수도용 자재나 제품을 제조·수입·공급·판매하여서는 아니 된다. 다만, 학교나 연구기관 등 환경부령으로 정하는 자가 시험·연구 목적으로 수도용 자재나 제품을 제조·수입하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 일반수도 또는 전용상수도를 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준에 맞는 수도용 자재와 제품을 사용하여야 하며, 물에 접촉하는 수도용 자재와 제품은 제1항에 따라 인증을 받은 수도용 자재와 제품을 사용하여야 한다.

④ 제1항에 따라 인증을 받은 자는 환경부장관으로부터 인증을 받은 사실을 수도용 자재나 제품 및 그 포장에 표시하여야 한다.

⑤ 누구든지 제1항에 따른 인증을 받지 아니한 수도용 자재나 제품 및 그 포장에 인증표시를 하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항에 따라 인증을 받아야 하는 수도용 자재와 제품의 범위, 인증의 방법·절차, 검사기관의 지정, 수수료와 제4항에 따른 표시방법 등에 관하여 필요한 사항은 환경부령으로 정한다. [전문개정 2010.5.25]

【수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙】 제2조(수도용 자재와 제품의 범위) 「수도법」(이하 “법”이라 한다) 제14조제1항에 따른 인증(이하 “인증”이라 한다)을 받아야 하는 수도용 자재와 제품의 범위는 별표 1과 같다. 다만, 정수시설에서 사용되는 경우에는 정수된 물과 직접 접촉하는 자재와 제품만 해당한다.

※문의사항은 북부수도사업소 급수운영과 ☏: 3146-3345, FAX: 3146-3389