급  수  협  의   조 건

○ 급수시설중 수도계량기로부터 건물 내부의 시설물은 건축법 관련 규정이 적용되고

○ 수도계량기까지 인입관과 수도계량기는 수도법과 수도조례의 규정에 의함.

○ 위    치 : 서울시 구로구 신도림동 432-30 외 21필지

○ 사업주체 : (주)리더스스타코리아

○ 건축물 규모 및 용도

- 건물용도 : 문화 및 집회시설, 업무시설, 근린생활시설

- 건축규모 : 지하5층/지상18층

- 연 면 적 : 32,570.84㎡

1. 지역에 대한 사항

1-1. 본 지역은 대방배수지(L.W.L 50.0m) 급수구역으로 급수 가능한 지역입니다..

1-2. 건물 신축지 표고는 9.0m로 수압은 약 4.1㎏/㎠임.

2. 급수에 대한 사항

2-1. 이 건축물은 일반용 80mm수도계량기가 설치 예정임.

※ 상수도관 인입 예정지점은 신축건물 예정지앞 경인로(보도)에 매설된 배수관 구경 300㎜에서 분기할 예정이며 저수조는 단지 내에 설치해야 합니다.

2-2. 직결급수가 불가함으로 저수조 시설과 가압장치(모터 펌프)를 설치하여야 합니다.

2-3. 이 건축물의 안정급수를 위한 유효 저수조 규모(옥상물탱크 포함)는 도시형생활주택은 세대당 1.5㎥ 및 근린생활시설 1㎡당 10ℓ로 설치하여야 합니다.

2-4. 모터펌프는 상용전력 공급 중단시에도 가동되도록 장치하여야 합니다.

2-5. 주 수도계량기로부터 지하 저수조까지의 상수도관 구경은 인입관과 동일한 구경으로 시설하여야 합니다.(옥내배관은 건축물 설비기준 등에 관한 규칙 제18조에 의하여 배관하여야 합니다)

2-6. 급수업종간 분리가 필요한 경우는 건물 및 단지내 배관시 혼용이 안되도록 분리배관 하여야 합니다.(저수조도 용도별로 분리 시설해야 합니다.)

2-7. 수도계량기 설치를 위한 적정공간을 확보해야 합니다.

※ 수도계량기실 공간 확보 : 폭1.5m*길이2.3m*심도2.0m(수도계량기실 D=80mm*1개 설치 예정임)

2-8. 도로경계선으로부터 3m이내 대지 내 공지상에 수도계량기실 설치 공간을 확보하여야 하며 “계량기실” 상부에 조경시설 또는 성토를 하여서는 안되며, 훼손으로 인한 검침장애시 원인자부담원칙에 의거 복구를 하여야 합니다.

2-9. 사업부지 내에 부설되어 있는 기존 상수도시설물은 다음 내용에 따라 시행하여야 합니다.

▶ 기존 상수도 시설물의 철거․폐쇄․이설 공사는 주민급수에 지장이 없도록 착공전에 작업계획과 이설계획        서를 관할 수도사업소와 협의하고 사전승인을 득한 후 원인자 부담으로 시행하여야 합니다.

▶ 원인자 공사로 인하여 발생하는 부담금(①관세척수 및 퇴수비 ②불용자재(철거관 등) 고재처리비 등)은         관할 수도사업소와 협의하여 납부하여야 합니다.

2-10. 수도법시행령 제53조에 따라 한국상하수도협회 규격(KWWA B200)에 맞는 이중식역류방지밸브를 세

대별로 수도계량기 후단에 설치하여야 합니다.

2-11. 옥내 급수설비는 수도법 제15조의1(절수설비 등의 설치) 및 동법 시행규칙 제1조의2 별표2에서 규정하

는 절수설비로 설치하여야 합니다.

3. 수질보전에 관한 사항

3-1. 급수시설(배관시설, 저수조시설 등)은 내식성이 우수한 K.S 규격표시품의 자재를 사용하여야 합니다.(수도법 제13조 제2항 및 시행령 제18조 2항 건축법 시행규칙 제22조)

3-2. 저수조 내부는 별도로 구획하여 유지관리상 독립된 기능이 유지되도록 하여 항상 사용이 가능하도록 하여야 합니다.

3-3. 저수조 내부는 물이 정체되지 않고 고르게 흐를 수 있도록 도류벽을 설치하여야 합니다.

3-4. 저수조의 출입구, 맨홀, 환기구 등은 해충이나 외부의 유해물질 유입을 방지할 수 있는 구조와 시설을 설치(차단벽, 방충망설치, 시건장치 등)하여야 합니다.

3-5. 저수조의 바닥은 물이 잘 흐르도록 일정한 경사(1/100)를 유지하고 가장자리 하단부에 물이 고일 수 있는 집수정을 설치하고 청소용수의 배출관을 설치 하여야 합니다.

3-6. 저수조는 수도시설의 위생관리 등에 관한 규칙 제3조에 의거 설치해야 합니다.

3-7. 수도법 제11조 2 (절수설비의 설치) 제1항 및 2항 및 수도법시행령 제15조 1항  2항에 의거 건축물 실정에 맞는 절수설비를 설치해야 합니다.

3-8. 수도용 자재는 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 및 “수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증

등에 관한 규칙” 제2조(수도용 자재와 제품의 범위), 별표1에서 규정한 배관자재를 사용하여야 합니다.

4. 비상급수 시설에 관한 사항

4-1. 이 건축물은 근린생활시설 고층건축물로서 단전, 단수 등 비상시 장기간 급수공급 불능에 대비하여 비상급수시설을 설치하여야 합니다.

4-2 .비상용수는 저수조의 물을 사용해야합니다.

5. 수도계량기 동파에 관한 사항(공동주택의 세대별 계량기 설치시)

5-1. 수도계량기 보호통은 영하 18℃±1℃에서 12시간 경과 후 수도계량기 동파(유리판  파손)나 수도계량기 내부의 물이 동결되지 않는 보호통을 사용하여야 하고 사용자는 관리를 철저히 하여 항상 기능이 유지되도록 하여야 합니다.

5-2. 수도계량기 보호통은 설치하기전에 수도사업소장과 사전 협의하여 품질을 확인한 후 시공지침에 맞게 설치하여야 합니다.

5-3. 보호통 내부보온용 스치로폴은 밀도가 높고 열전도율이 낮은 K.S.M 3808(비드법 제도의 보온판 1호 및 보온통 1호 또는 압출법 제도의 보온판 2호 및 보호통 2호)을  사용하고, 수도계량기 검침이 용이한 구조로 제작하여야 합니다.

5-4. 보온통 전면덮개와 점검구는 외기의 침입방지와 관리에 용이하도록 튼튼하게 제작 하여야 합니다.

5-5. 보호통 덮개는 철판으로 제작할 경우에는 T=1.5mm이상 철판을 사용하고 내외부 방 청도색을 철저히 하여 반영구적으로 제작하여야 합니다.

5-6. 보호통 배관 압출구는 고무 패킹 등으로 밀폐 보온하여야 합니다.

5-7. 수도계량기 설치 후 보온용 스치로폴과 수도계량기 사이 공간은 암면 등 보온재로 충전하여 보온 효과를 향상 시켜야 합니다.

5-8. 각종 공급처리 관로를 수용하는 공동구의 각종 스라브는 완전밀폐 시공하여 대류현 상에 의한 상수도 시설물의 동결 및 동파를 방지하여야 합니다.

5-9. 보호통과 벽체사이 틈은 코킹재 등으로 충진하여 냉기의 침투를 방지하여야 합니다.

5-10.보호통내에는 수도계량기 교체가 용이하게 유수방향으로 수도계량기 이전에 밸브를 설치하여야 하며, 보온자재는 수도계량기 교체등의 작업을 시행한 후 재활용이 가능하여야 합니다.

5-11.보호통내에는 110V 또는 220V의 전원공급이 가능한 구조로서 전기배관(배선)을 설치 하여야 합니다.(시리콘 히터 또는 전기열선 설치 포함)

5-12.세대별 계량기의 보호통 설치 위치는 눈높이(복도등 바닥으로부터 100~110cm)에 설치하여 검침이 용이하도록 하여야 합니다.

6. 급수공사 시행

6-1. 급수공사비는 급수조례 제8조에 의하여 수도사업소장이 산정한 급수 공사비를 지정 기일내에 납부하여야 합니다.

6-2. 공사비가 납부되면 수도사업소장은 배수관으로부터 인입관과 주수도계량기 설치까지급수공사를 시행하게 됩니다.

6-3. 사업시행자 (건축주)는 주수도계량기 이후부터의 일체의 상수도시설(세대별 계량기설치 포함) 공사를 하여야 합니다.

7. 아리수 직결음수대 설치 협의조건

7-1.사무실 또는 공공장소(관리실,노인정,어린이집, 상가시설등)에 가급적 수돗물(아리수)을 직접 음용할 수 있는 음수대를 설치하여 생수구입 또는 수돗물을 끊이는데 사용되는 에너지 절감 및 Co2저감으로 환경적 부담비용 절약에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.【시장방침 제345호 ※권장사항임】

8. 중앙정수처리장치 설치 제외 - 권장사항임

8-1 서울시에 건설되는 아파트에는 “불필요한 중앙정수처리장치를 설치하지 않음으로써 저탄소 녹색성장에 적극 동참하여 주시기 바랍니다.”

가. 아리수는 WHO 수질기준 155개 항목을 만족하는 안전한 수돗물로 정수시설을 추가로 설치하는 것은 불필요합니다.

나. 중앙정수처리장치를 통과한 수돗물은 잔류염소가 제거되어 일반세균 등의 증식(2차 오염) 우려가 있습니다.

다. 수돗물은 연수에 해당되므로 연수화 장치가 불필요합니다. 비누 사용량만 늘어나고 물만 낭비됩니다.

라. 불필요한 시설 설치 제외로 경제적 손실을 줄이고, CO2 발생량을 감소시켜 저탄소 에너지 절약형 건축으로 녹색성장에 동참합시다.