건설공사장 기동불시 특별점검 지적사항 조치결과

〔 방재시설부 〕

□ 공 사 명 : 송정사근 빗물펌프장 증설공사

□ 점 검 일 : 2014.3.25(화)

□ 점 검 자 : 안전과 신정, 이상훈

□ 점검내용 : 건설공사장 기동불시 특별점검

□ 조치결과 : 2014.3.31(월) 조치완료

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1 (사근)	○ 개인보호구 착용관리에 관한사항 - 현장에서 작업자가 안전모를 미착용하고 있어 주의를 주었으나 안전점검을 완료한 후에도 작업자가 안전모를 계속 미착용 상황임. 따라서 본 현장은 전 근로자의 안전교육이 필요하다고 판담됨.	○ 특별 안전교육 및 시정 (조치완료) - 현장 전 근로자 및 해당작업자 특별 안전교육 실시 (즉시시정 조치완료)	사진 #1
2 (사근)	○ 건설기계 안전에 관한 사항 - 청계천둔치구간에서 굴착중인 굴삭기의 버킷안전핀이 체결되지 않은채로 작업중에 있으므로 버킷 낙하사고 예방을 위해 안전핀을 반드시 체결하고 작업요함. - 굴삭기에 후크해지장치가 파손되어 있어 장비반입전 장비에 대한 안전검사를 실시하고 작업 투입요함.	○ 건설기계 보완(버킷 안전핀체결 및 후크해지장치 설치) - 조치완료 - 굴삭기 버킷 안전핀 체결 조치완료 - 굴삭기 후크해지장치 설치 조치완료	사진 #2
3 (사근)	○ 추락 재해예방에 관한 사항 - 협소한 공간에서 시스템비계 조립 작업 중으로 작업자의 안전을 위해 작업발판을 추가로 설치하여 작업하고 상단작업시 반드시 안전고리를 체결하여 고소작업 요함.	○ 작업발판 추가설치 (조치완료) - 시스템비계 조립 작업자의 안전을 위해 작업발판 추가설치 조치완료 - 상단작업시 안전고리 체결 후 작업 실시(예정)	사진 #3
4 (사근)	○ 가설통로 안전에 관한 사항 - 시스템비계 작업을 위한 작업자통로가 확보되지 않아 작업자 안전사고 위험이 있으므로 작업통로를 확보하여 지정된 작업통로를 이용하여 작업요함.	○ 가설통로(계단) 설치 (조치완료) - 시스템비계 작업구간 진입부 가설 통로(계단) 설치 조치완료	사진 #4

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
5 (사근)	○ 추락재해예방 관한 사항 - 집수정 하부 진입구간에 설치된 일자형 사다리는 상단으로부터 60㎝이상 올라오지 않고 미고정된 상태로 놓여져 있어 작업자 승강시 추락사고 위험이 있으므로 안전된 시설로 조치하여 사용하고, 미사용시 반출요함.	○ 승강용 사다리 보완 (조치완료) - 집수정 승강용 사다리에 대해, · 상단으로부터 60㎝이상 보완설치 · 가시설(쉬트파일)에 고정조치 · 안전고리 체결용 거치대 추가설치	사진 #5
6 (사근)	○ 화재예방에 관한 사항 - 위험물저장소에 저장된 가스통과 유류물은 분리하여 별도로 보관하고 위험물외자재는 자재창고에 보관요함 - 소화기를 비치하여 관리요함.	○ 위험물저장소 관리 보완 (조치완료) - 가스통과 유류물 별도 분리보관 - 위험물외 자재 반출 (자재창고 보관) - 소화기 비치하여 관리	사진 #6
7 (사근)	○ 추락 재해예방에 관한 사항 - 안전난간의 방망이 일부 훼손되어 있으므로 보수요함.	○ 안전난간 방망 보수 (즉시 조치완료) - 일부 훼손된 안전난간 방망에 대하여 점검 후 즉시 보수 조치완료	사진 #7
8 (사근)	○ 작업환경 개선에 관한 사항 - 공사장 주변 자재(폐자재포함) 적치로 작업자 통행로가 확보되어 있지않아 안전사고 위험이 있으니 청결하게 현장 관리하고 자재는 정리·정돈 요함.	○ 공사장 정리·정돈 실시 (조치완료) - 폐자재 현장반출 완료 - 자재 정리·정돈 실시 - 작업자 통행로 확보	사진 #8
9 (사근)	○ 감전 재해예방 관한 사항 - 청계천구간 굴착작업현장 전동공구 사용중인 콘센트의 접지선이 단락되어 있어 감전사고 우려가 되니 폐기하고 방수형 콘센트로 교체바람.	○ 콘센트 교체 (점검즉시 시정조치) - 접지선 단락된 콘센트 폐기조치 - 방수형 콘센트로 교체 조치완료	사진 #9
10 (송정)	○ 흙막이 붕괴 재해예방 관한 사항 - 강관버팀보 설치중으로 설치된 POSTPILE이 비틀어져 버팀대와 긴결하게 체결되어 있지 않으므로 보완 조치요함. - 수평버팀대 연결부는 플레이트판을 고정하여 용접 보강요함.	○ 흙막이 가시설 보완 (조치완료) - POSTPILE과 버팀대 앵글철물 고정 (긴결) 조치완료 - 수평버팀대 연결부 플레이트판을 고정 하여 용접보강 조치완료	사진 #10
11 (송정)	○ 기계·기구 안전에 관한 사항 - 구존구조물 철거 작업중 비산먼지방지를 위해 사용중인 살수기 원동기 회전축부분에 대하여 보호덮개를 설치하여야 하나 미설치 상태로 안전사고 예방을 위해 회전축에는 덮개 설치요함.	○ 살수기 원동기 보완 (즉시시정 조치완료) - 비산먼지방지를 위해 사용중인 살수기 원동기 회전축부분에 덮개설치 조치 완료	사진 #11

〈권고사항〉

○ 시공계획 및 승인(현재 작업중인 굴삭기의 장비작업계획서가 미비하여 보완요함)

→ 장비작업계획서 보완 조치완료  【별첨 : 굴삭기 작업작업계획서】

작성자	담담 : 임병길 ☎3708-8762 과장 : 홍석환 ☎3708-8761 부장 : 박종웅 ☎3708-8740

사 진 대 지 (#1)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
지적내용	작업자 안전모 미착용
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
조치내용	현장 전 근로자 및 해당작업자 교육 및 시정 (즉시 시정 조치완료)

사 진 대 지 (#2)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
지적내용	굴삭기 버킷 안전핀 미체결, 후크 해지장치 파손
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 26
조치내용	굴삭기 버킷 안전핀 체결 및 후크 해지장치 설치 (조치완료)

사 진 대 지 (#3)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
지적내용	(추락 재해예방) 시스템비계 작업자 작업발판 추가설치 요망
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 26
조치내용	(추락 재해예방) 시스템비계 작업자 작업발판 추가설치 조치완료 ※ 상부 중간슬라브 콘크리트 타설완료

사 진 대 지 (#4)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
지적내용	시스템비계 작업을 위한 가설통로(작업자통로) 미확보
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 27
조치내용	시스템비계 작업구간 진입부 가설통로(계단) 설치 조치완료

사 진 대 지 (#5)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
지적내용	집수정 하부 진입구간 일자형 사다리 보완요함 (상단으로부터 60㎝이상 올리지 않고, 미고정된 상태)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 27
조치내용	집수정 하부 진입구간 일자형 사다리 보완 조치완료 (상단으로부터 60㎝이상 보완설치, 가시설(쉬트파일)에 고정, 안전고리 체결용 거치대 추가설치)

사 진 대 지 (#6)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
지적내용	화재예방 관한 사항 (위험물저장소 가스통과 유류물 별도분리 보관, 위험물외 자재 자재창고에 보관, 소화기 비치 관리요함)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 26
조치내용	화재예방 관한 사항 (위험물저장소 가스통과 유류물 별도분리 보관, 위험물외 자재 반출 후 자재창고에 보관, 소화기 비치 조치완료)

사 진 대 지 (#7)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
지적내용	안전난간 방망 일부훼손 보수요함.
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
조치내용	일부훼손된 안전난간 방망 즉시보수 조치완료.

사 진 대 지 (#8)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
지적내용	공사장 작업환경 개선에 관한 사항 (공사장주변 자재(폐자재포함) 적치, 작업자 통행로 미확보, 자재 정리·정돈 요함)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 26
조치내용	공사장 작업환경 개선에 관한 사항 (조치완료) (공사장주변 폐자재 반출, 자재 정리·정돈, 작업자 통행로 확보)

사 진 대 지 (#9)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
지적내용	화재예방에 관한 사항 (접지선이 단락된 콘센트 폐기 및 방수형 콘센트로 교체요함)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
조치내용	화재예방에 관한 사항 (조치완료) (접지선이 단락된 콘센트 폐기 및 방수형 콘센트로 교체완료)

사 진 대 지 (#10)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
지적내용	○ 흙막이 붕괴 재해예방 관한 사항 - 강관버팀보 설치중으로 설치된 POSTPILE이 비틀어져 버팀대와 긴결하게 체결되어 있지 않으므로 보완 조치요함. - 수평버팀대 연결부는 플레이트판을 고정하여 용접 보강요함.
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 3. 31
조치내용	○ 흙막이 가시설 보완 (조치완료) - POSTPILE과 버팀대 앵글철물 고정(긴결) 조치완료 - 수평버팀대 연결부 플레이트판을 고정 하여 용접보강 조치완료

사 진 대 지 (#11)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
지적내용	살수기 원동기 회전축 덮개 미설치
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 3. 25
조치내용	살수기 원동기 회전축 덮개 설치 (점검즉시 조치완료)