기 술 검 토 서

건 명		강북취수장 배전반개량 및 제작구매 설치		요청기관(부서)	강북아리수정수센터 (원수관리과)
				구 매 금 액	금 67,936천원
접수일자		2016. 08. 22.		검 토 금 액	심 사 제 외
계약방법		제한경쟁에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개요	○ 강북아리수정수센터 취수장의 조절용 펌프 신설에 따라 용량에 적합한 전력기기 교체 및 노후 배전반 설비를 정비하여 안정적인 취수로 수돗물 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개 요 - 고압배전반 개량 4면 - 현장제어반 신설 및 개량 2면 - 기타 설치 및 철거 1식
	규격서 도면	물품규격서 도 면	○ 현장제어반 등 설치후 접지저항을 측정하여 측정결과치를 관리하기 바람. ○ 기동반 및 제어반 문(DOOR)에 고무 패킹을 설치하여 먼지 유입을 억제하기 바람. ○ 제어반 바닥면의 케이블 인입구에 고무판 등을 설치하여 동물(쥐,고양이 등) 유입을 차단하기 바람. (제작지침서 2.1.4 관련)
	기타사항	구매적정성	○ 강북취수장 배전반개량 및 제작구매 설치는 관련 방침[강북 원수관리과-1979호(2016.8.19)]에 의거 추진함으로 적정하다 팜단됨.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.