기 술 검 토 서

건 명		통합 네트워크 및 게이트웨이 제작 구매 설치		요청기관(부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
				구 매 금 액	금 209,722천원
접수일자		2015. 01. 22.		검 토 금 액	심사제외
계약방법		지명경쟁입찰에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개 요	○ 강북아리수정수센터내 중앙제어실에 산재되어 있는통신 네트워크 및 게이트웨이를 통합 네트워크로 구축하여 네트워크 안정화 확보 및 데이터 신뢰성 향상으로 고품질 아리수 생산에 만전을 기하기 위한 사업임. ○ 개 요 - 통신 게이트웨이 설치 8대 - 통신 게이트웨이 랙 설치 1대 - 기타 설치 1식
	규격서 도면	일반규격서특별규격서 도 면	○ 19“ Rack에 전기안전사고를 예방하기 위해 제3종접지공사를 시행하기 바람. ○ Intelligent Gateway Power(이중화전원 AC220V) 물품은 납품의 정확성을 기하기 위해 상세규격사항을 명기하기 바람. ○ Serial통신 포트를 통하여 통신할 경우 신호 왜곡을 방지 하기 위하여 외부에 종단저항(120Ω)을 연결해야함을 명기하기 바람. ○ 통신 (ETHERNET UNIT) 물품의 데이터 통신속도 단위를 수정하기 바람. - 데이터 통신속도 : 10/100BaseT ⇒ 10/100Mbps ○ 도면에 표기된 ETOS-1000X, ETOS-300X은 특정업체 제품명 이므로 내역서 제품명으로 수정하기 바람.
	기타사항	구 매 적정성	○ 통합 네트워크 및 게이트웨이 제작 구매설치건은 통합 네트워크 게이트웨이 정비계획 보고[강북 정수시설과- 182(2015.1.20.)호]에 의거 구매설치 추진함.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 검토하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.