기 술 검 토 서

건 명		여과지(4계열) 밸브 전원 분전반 구매 설치		요청기관(부서)	강북아리수정수센터 (보수과)
				구 매 금 액	금 44,990천원
접수일자		2014. 02. 06		검 토 금 액	심사제외
계약방법		지명입찰에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개요	○ 강북아리수정수센터내 여과지에 유입 및 퇴수설비 개량(지수 형식 변경: 공압식 ⇒ 전동식) 계획에 따라 분전반 및 조작반을 설치하여 안정된 시설물 운영으로 고품질 아리수 생산에 만전을 기하기 위한 사업임. ○ 개 요 - 분전반 및 조작반 제작 13면 - 기타 설치 1식
	규격서 도면	일반규격서특별규격서 도 면	○ 분전반 및 조작반 문(DOOR)에 편조선을 견고하게 설치하여 안전사고를 예방하기 바람. ○ 분전반 및 조작반에 고무 패킹을 설치하여 먼지 유입을 억제 하기 바람. ○ 분전반 및 조작반 교체후 접지저항을 측정하여 측정 결과치를 관리하기 바람. ○ 도면에 분전반 규격이 내역서와 상이하므로 동일한 규격을 명기하기 바람. - 도 면 : W700 X H1600X D300 - 내역서 : W700 X H1300X D300
	기타사항	내역서	○ 산출기초조사서에 조사된 전선류 가격은 조달청 가격정보지를 조사하여 적용하기 바람.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.