기 술 검 토 서

건 명		오류1증압장 원격감시제어반 제작구매설치		요청기관(부서)	강서수도사업소 (시설관리과)
				구 매 금 액	금 71,467천원
접수일자		2016. 06. 2.		검 토 금 액	심사제외
계약방법		지명경쟁입찰에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개요	○ 강서수도사업소 관내 오류1증압장의 노후화된 감시제어반을 교체하여 안정적인 전기설비 운영으로 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개 요 - 감시제어반 제작구매 1면 - HMI & PLC APPLICATION 1식 - 외함설치 및 철거 1식
	규격서 도면 내역서	물품규격서 도 면 내 역 서	○ 규격서에 명기된 제어반 외함의 재질을 명확히 기재하기 바람.(STEEL 또는 SUS304 → SUS304) ○ SPD(서지 보호기) 설치는 가압장 배수지 환경에 적합한 낙뢰 피해방지 회로기술 구축[시설관리부 시설관리과– 292호(2014.1.14.)]에 의거 설치하기 바람. ○ 제어반 바닥면의 케이블 인입구에 고무판 등을 설치하여 동물(쥐,고양이 등) 유입을 차단하기 바람.
	기타사항	구매적정성	○ 오류1증압장의 원격감시제어반 제작구매는 관련 방침 [강서 시설관리과-13509호(2016.6.1)]에 의거 추진함으로 적정하다 팜단됨.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.