기술검토서

건 명		화곡가압장 모터펌프 제작 구매설치		요청기관 (부서)	강서수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2016. 06. 02		요청금액	28,343천원
계약방법		지명경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 장기간 사용으로 인한 노후가 심하여 펌프 운전효율 저하 및 잦은 고장이 발생하고 있어 적기에 개량하여 하절기 대시민 급수 에 만전을 기함. ○ 구매개요 - 모타펌프 철거설치 : 15KW×2대 - 배관 및 기타공사 : 1식 ※ 시설관리과-13509호(2016.06.01.)호와 관련임 『화곡가압장외 1개소 모타펌프 개량』
	제 작 지침서	규격서	○ 슬리브는 세라믹 코팅을 통해 내구성을 강화시켜야 한다.(적용 가능여부 검토) - 세라믹 코팅은 플라즈마 용사(표면경도 HRC 65±2, 두께 0.7mm)로 하여야 한다. ※ 원수관리과-516호 및 517(2016.03.07) 관련 초고경도 세라믹코팅 공법을 활용한 취수펌프 성능 개선 방법 횡단전개(업무개선사례) ○ 표준 부속품 및 주요 부품에 대한 예비품 명기
	설계서	내역서	○ 적정
		제경비	○ 적정
조치요구		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰하시기 바람