기 술 검 토 서

건 명		과산화수소 주입설비 제조구매설치		요청기관 (부서)	생산부 기전설비과
접수일자		2016. 05. 20		요청금액	금489,588천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사 제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 내 용	개 요	○ 광암정수센터 고도정수처리시설 최적 운영에 지장을 초래하고 있는 대기 잔류오존 제거를 위한 과산화 주입설비를 설치하여 생산원가 절감 - 관련근거 : 기전설비과-1704호(2016.3.02) 『광암정수센터 오존발생기 및 과수주입 시설 설치 계획』 ○ 사업개요 - AOP 및 퀜칭용 과수주입장치 : 1식 (저장탱크, 약품정량펌프, 가압수펌프, 제어반, 약품주입배관 및 부대설비)
	구 매 수 량	구매량 적정성	○
	제 작 시방서	규격서	○ 전자유량계 수량 불일치 - 용량계산서 : 2대, 도면 및 내역서 : 3대 ○ 전자유량계 측정범위가 크므로 펌프 용량에 맞춰 조정여부 검토 ○ 모타펌프의 주요부품에 대한 예비품 목록 표기 ○ 펌프 슬리브는 세라믹 코팅을 통해 내구성을 강화 시켜야 한다. - 플라즈마 용사(표면경도 HRC65±2,두께 0.7mm) ※ 원수관리과-516호 및 517(2016.03.07) 관련 ○ 고효율모타 적용 및 명판에 입력/출력전압 표기 ○ 제어반 스위치 및 램프는 LED전구 사용 ○ 배관설치 후 압력시험을 실시하여 연결부분에서 누 액이 발생하지 않도록 할 것
	내역서	내역서	○
	기 타		○ 준공도서(도면, 사진, 유지관리지침서 등)는 광자기디스크에 저장하여 제출하도록 할 것
조치요구		○ 상기 내용을 구매지침서 등에 보완 반영하고, 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 본청에 계약심사 의뢰하시기 바람