기 술 검 토 서

건 명		농축조 슬러지수집기 제작구매설치		요청기관 (부서)	생산부 기전설비과
접수일자		2015. 01. 20		요청금액	금1,118,700천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 내 용	개 요	○ 배출수처리장 농축조 증설 및 개량공사에 소 요되는 관급자재(슬러지수집기, 슬러지이송펌 프)를 적기에 구매하여 원활한 사업 추진 - 관련근거 · 기전설비과-508호(2016.01.18.)『뚝도 농축조 증설 및 개량공사 기계분야 관급자재 구매 계획』 ○ 사업개요 - 원형슬러지수집기 ∅35m×4.0mH×2대, ∅31m×4.0mH×2대
	제 작 시방서	규격서	○ 슬러지수집기 주변속도는 0.6m/min 이하로 유지할 것(상수도시설기준 5.23.6 참조) ○ 블레이드와 글랜드는 슬로털 홀을 가공하여 높낮이를 조절할 수 있도록 할 것 ○ 구동부 및 중앙공급 우물통 주변에 동결방지 장치 설치 검토 ○ 현장제어반 - 1.5t 이상 스텐레스 재질을 사용하여 옥외 방수자립형으로 제작하며, 환기설비와 히터 내장 - 스위치 및 각종 램프는 LED형 사용 ○ 과부하 보호장치인 전단 핀을 설치하고 전단 검출장치를 구성 ○ 전동기는 KSC 4202 저압 3상유도전동기 옥외전폐형(절연계급 F종) 적용
	기 타	장비구성	○ 예비품 : 블레이드 1대분
조치요구		○ 상기 내용을 구매지침서 등에 보완 반영하고, 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 본청에 계약심사 의뢰하시기 바람