기 술 검 토 서

건 명		3계열 슬러지컬렉터제어반 제작구매설치		요청기관(부서)	뚝도아리수정수센터 (정수시설과)
				구 매 금 액	금 170,000천원
접수일자		2017. 4. 7.		검 토 금 액	심 사 제 외
계약방법		지명경쟁에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개요	○ 뚝도아리수정수센터의 노후된 3계열 슬러지컬렉터 제어반을 정비하여 안정적인 수돗물 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개 요 - 슬러지컬렉터 제어반 제작 3면 - DCS & PLC APPLICATION 1식 - 설치 및 철거공사 1식
	규격서 도면	물품규격서 도 면 설계내역서	○ 제어반 하부 케이블 인입구에 설치류 침입을 방지하기 위해 고무판(커버)을 설치하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를 제출토록 할 것. ○ 도면과 규격서에 표기된 외함의 내판 재질이 서로 상이하니 일치시키기 바람. - 도 면 : STEEL 2.3t - 규격서 : STS 2.0t 이상
	기타사항	구매적정성	○ 뚝도정수장 슬러지컬렉터제어반 제작구매 설치는 관련 방침[뚝도 정수시설과-1314호(2017.4.6)]에 의거 추진함으로 적정하다 팜단됨.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.