기 술 검 토 서

건 명		월계배수지외 1개소 원격수질감시반 제작구매설치		요청기관(부서)	북부수도사업소 (행정지원과)
				구 매 금 액	금 108,053천원
접수일자		2016. 4. 12.		검 토 금 액	심사제외
계약방법		지명경쟁입찰에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개요	○ 북부수도사업소 관내 공릉 및 월계배수지의 노후 원격 수질감시반을 교체하여 안정적인 수질감시로 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개 요 - 원격수질감시반 제작구매 3면 - PLC APPLICATION 1식 - 외함설치 공사 1식
	규격서 도면	일반규격서특별규격서 도 면	○ 제작규격서(2항가호-외함 재질 및 구조)의 외함 재질을 수정하기 바람. - 외함 재질 : 냉간압연 철판 ⇒ STS 304 ○ 서지 보호기(SPD)용 배선용차단기 설치는 가압장 배수지 환경에 적합한 낙뢰피해방지 회로기술 구축[시설관리부 시설관리과–292호(2014.1.14.)]에 의거 설치하기 바람. ○ 지명경쟁 계약시 “특정제품 사용실태에 대한 개선사항 검토내용 통보(재무회계과-12825(2015.10.6))” 참조하여 사업추진하기 바람.
	기타사항	구매적정성	○ 월계배수지외 1개소 원격수질감시반 제작구매 설치는 관련 방침[북부 행정지원과-7505호(2016.4.11)]에 의거 추진함으로 적정하다 팜단됨.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.