기 술 검 토 서

건 명		자양취수장 천정크레인 및 호이스트 제작구매설치		요청기관 (부서)	생산부 기전설비과
접수일자		2016. 05. 24		요청금액	금100,727천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사 제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 내 용	개 요	○ 자양취수장 활용을 위한 모타펌프 및 밸브 교체에 필요한 크레인을 개량하여 안전사고 예방 및 안정 적인 시설물 유지관리에 만전을 기함 - 관련근거 : 기전설비과-4569호(2016.5.24) 『수충격 완화설비 및 크레인 개량계획 보고』 ○ 사업개요 - 천정크레인 : 10ton×24m×1대 - 모노레일 호이스트 : 6ton×6m×1대 - 기존설비 철거 및 설치 : 1식
	구 매 수 량	구매량 적정성	○
	제 작 시방서	규격서	○ 일반시방서 오류내용 수정 - 적용범위 (2)항 모타펌프 제작설치.... ○ 전락방지 울타리를 구비한 점검용 수직사다리를 설치하고 입구에는 시건장치를 하여야 한다. ○ 인양속도 3~6m/min, 횡행 및 주행속도 10~20 m/min를 유지해야 한다(상수도시설기준 참조) ○ 거더에는 식별이 가능하도록 동서남북 방향표시를 하여야 한다
	내역서	내역서	○ 일반기기설치 적용 노임 직종 변경 - 기계산업기사 ⇒ 고급품질관리원
	기 타		○ 준공도서(도면, 사진, 유지관리지침서 등)는 광자기디스크에 저장하여 제출하도록 할 것
조치요구		○ 상기 내용을 구매지침서 등에 보완 반영하고, 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 본청에 계약심사 의뢰하시기 바람