기 술 검 토 서

건 명		상암증압장 원방감시제어반 제작 구매 설치		요청기관(부서)	서부수도사업소 (시설관리과)
				구 매 금 액	금 64,914천원
접수일자		2014. 02. 27		검 토 금 액	심사제외
계약방법		지명경쟁에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개요	○ 서부수도사업소 관내 상암증압장에 장기사용으로 노후화된 원방감시제어반을 교체하여 최적시스템 구성으로 고지대 시민급수에 만전을 기하기 위한 사업임. ○ 개 요 - 감시제어반 제작 1면 - HMI&PLC 프로그램비 1식 - 기타 철거 및 설치 1식
	규격서 도면	일반규격서특별규격서 도 면	○ 낙뢰방지기는 공인기관 시험성적서 제출사항을 규격서에 명기하기 바람. ○ 제어반 문(DOOR)에 접지용 편조선을 견고하게 설치하기 바람. ○ 제어반에 고무 패킹을 설치하여 먼지 유입을 억제하기 바람. ○ 제어반 교체후 접지저항을 측정하여 측정 결과치를 관리 하기 바람.
	기타사항	내역서	○ 산출기초조사서에 조사된 전선류 가격은 조달청 가격정보지를 조사하여 적용하기 바람.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.