기 술 검 토 서

건 명		전식 방지용 원격 정류기반 구매		요청기관(부서)	서부수도사업소 (시설관리과)
				구 매 금 액	금 121,799천원
접수일자		2016. 04. 15.		검 토 금 액	심사제외
계약방법		제한경쟁입찰에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개요	○ 서부수도사업소 관내 증산 및 백련수계 배수관로에 전식방지시설을 설치하기 위하여 전식방지용 정류기를 구매하여 관로 부식으로 인한 누수사고를 예방하여 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하기 위한 사업임. ○ 개 요 - 정류기 및 감시제어설비 1식 - 프로그램 및 기타 1식
	규격서 도면 내역서	물품규격서 도 면 내 역 서	○ 정류기반 설치시 접지저항을 측정하여 측정치를 관리하기 바람. ○ 제어반 바닥면의 케이블 인입구에 고무판 등을 설치하여 동물(쥐,고양이 등) 유입을 차단하기 바람. ○ 제어반 문 부분에 고무 패킹을 설치하여 먼지 유입을 억제하기 바람. ○ 제작규격서의 사용조건 주위온도는 KEMC(한국전기공업협동조합 표준)에 의거 수정하기 바람. - 주위온도 : -20℃ ~ +40℃ ⇒ -25℃ ~ +40℃
	기타사항	구매적정성	○ 전식 방지용 원격 정류기반 구매는 관련 방침[서부 시설관리과-6309호(2016.2.29)]에 의거 추진함으로 적정하다 팜단됨.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.