기 술 검 토 서

건 명		1정수센터 수배전반 기기부품 구매 설치		요청기관(부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
				구 매 금 액	금 71,066천원
접수일자		2017. 02. 3.		검 토 금 액	심 사 제 외
계약방법		지명경쟁입찰에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개요	○ 암사아리수정수센터의 노후된 수배전반의 기기부품을 정비하여 전기설비 운영에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 정수센터 수배전반 기기부품 교체 1식
	규격서 도면 내역서	일반규격서 도 면 내역서	○ 수배전반 정비후 접지저항을 측정하여 측정 결과치를 관리하기 바람. ○ 직렬리액터 등 주요물품에 대한 시험성적서 제출사항을 명기하기 바람. ○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행규칙에 정한 바에 따라 하자보증기간을 명기하기 바람.
	기타사항	구매적정성	○ 1정수센터 수배전반 기기부품 구매 설치는 2017년도 전기설비 유지보수공사 발주 계획[정수시설과-428호(2017.1.26)]에 의거 추진함으로 적정하다 판단됨.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.