기 술 검 토 서

건 명		스프르트펌프 제작구매 설치		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 정수시설과
접수일자		2016. 03. 03		요청금액	금31,705천원
계약방법		전자공개수의계약		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 내 용	개 요	○ 침전지 청소용 배수펌프 사용의 편리성 및 효율성 증대로 침전지 청소시간 단축으로 침전지 운영효율 향상 - 관련근거 : 정수시설과-790호(2016.02.29) 『제1정수장 침전지 배수펌프 개선 계획』 ○ 사업개요 - 모타펌프: 4.4㎥/min×22kw×2대
	구 매 수 량	구매량 적정성	○
	제 작 시방서	규격서	○ 모타펌프의 주요 소모품에 대한 예비품을 명시할 것○ 이동용 바퀴는 브레이크 장치를 설치하여 펌프 가동 시 움직임이 없도록 할 것 ○ 옥외용 조작판넬의 재질 및 규격을 명시 할 것 ○ 조작판넬 및 모타쪽으로 물이 비산되는 것을 방지할 수 있는 가림막 설치 검토
	내역서	내역서	○ 제경비 요율 조정 - 간접노무비 : 10% ⇒ 9.9% - 기타경비 : 5.9% ⇒ 5.0% ※2016년 건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준
	기 타		○ 준공도서(도면, 사진, 유지관리지침서 등)는 광자기디스크에 저장하여 3장을 제출할 것
조치요구		○ 상기 내용을 구매지침서 등에 보완 반영하고, 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 본청에 계약심사 의뢰하시기 바람