기 술 검 토 서

건 명		2배출수처리장 2차 농축조 슬러지수집기 제작구매설치		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 정수시설과
접수일자		2017. 01 25		요청금액	금329,932천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 내 용	개 요	○ 2배출수처리장 2차 농축조 슬러지수집기의 기능저하로 원활한 슬러지 처리가 불가함으로 적기에 교체하여 슬러지 처리효율을 향상 - 관련근거 · 정수시설과-227호(2017.01.18.)『2 배출수 처리장 2차 농축조 슬러지수집기 교체계획』 ○ 사업개요 - 원형슬러지수집기 · 철거 및 설치: ∅13.4m×4.0mH×2대 · 기타 부대공사: 1식
	제 작 지침서	규격서	○ 슬러지수집기 주변속도는 0.6m/min 이하로 유지할 것(상수도시설기준 5.23.6 참조) ○ 구동부 및 중앙공급 우물통 주변에 동결방지 장치 설치 검토 ○ 중앙철골 및 강제다리 부식을 방지하기 위한 도장(녹막이 도장 포함)을 하여야 한다.
	기 타	장비구성	○
조치요구		○ 상기 내용을 구매지침서 등에 보완 반영하고, 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 본청에 계약심사 의뢰하시기 바람