기 술 검 토 서

건 명		암사1정수장 슬러지펌프 구매		요청기관 (부서)	생산부 기전설비과
접수일자		2017. 03. 08		요청금액	금43,692천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 내 용	개 요	○ 노후 및 현장개조 등으로 고장이 잦고 효율이 저하된 탈수설비 개량에 따른 슬러지펌프 등 주요설비를 교체하여 설비운영관리에 만전을 기하고자 함. - 관련근거 · 기전설비과-1620호(2017.03.02.)『암사 탈수설비 개량 및 관급자재 구매 보고』 ○ 사업개요 - 0.7㎥/min × 20mH × 11kw × 6대
	제 작 시방서	규격서	○ 하자담보책임기간 조정: 1년 ⇒ 3년 ○ 패킹박스에 축봉수 누수상태를 확인할 수 있는 구조의 냉각수 비산방지용 카바를 설치할 것 ○ 축봉수 배관을 설치하여 펌프실 바닥에 물이 고이지 않도록 할 것
	기 타	장비구성	○
조치요구		○ 상기 내용을 구매지침서 등에 보완 반영하여 사업이 원활 하게 추진될 수 있도록 철저를 기하여주시기 바람