기 술 검 토 서

건 명		배밭C증압장 외 1개소 원격제어반 제작구매 설치		요청기관(부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
				구 매 금 액	금 130,130천원
접수일자		2015. 05. 13.		검 토 금 액	심사제외
계약방법		지명경쟁입찰에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개요	○ 중부수도사업소 관내 배밭C증압장 외 1개소(배밭D 증압장)에 장기간 사용으로 노후화된 원격제어반을 교체하여 안정적인 전력공급으로 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개 요 - 원격제어반 제작 2면 - HMI&PLC 프로그램비 1식 - 기타 철거 설치 1식
	규격서 도면	일반규격서특별규격서 도 면	○ 서지 보호기(SPD)용 배선용차단기 설치는 가압장 배수지 환경에 적합한 낙뢰피해방지 회로기술 구축[시설관리부 시설관리과–292호(2014.1.14.)]에 의거 설치하기 바람. ○ 원격제어반 교체후 접지저항을 측정하여 측정 결과치를 관리하기 바람. ○ 모터 보호용 계전기는 과부하시 모터 소손 방지를 위해 셋팅하기 바람. ○ 원격제어반 외함 하부 환기구에 필터를 설치하여 이물질 유입을 억제하기 바람. ○ 원격제어반 문(DOOR)에 접지용 편조선을 견고하게 설치 하기 바람.
	기타사항	구매적정성	○ 배밭C증압장 외 1개소 원격제어반 제작구매 설치건은 배밭C증압장 외 1개소 원격제어반 구매설치 계획보고[시설관리과-12843호(2015.5.11.)]에 의거 교체를 추진함으로 교체가 적정함.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.