기 술 검 토 서

건 명		풍납 취수펌프 제작구매		요청기관 (부서)	영등포아리수정수센터 정수시설과
접수일자		2015. 02. 11		요청금액	금713,680천원
계약방법		제한경쟁입찰(종합낙찰제)		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 내 용	개 요	○ 장기간사용으로 효율 및 성능이 에너지 소비가 증가하므로 고효율펌프로 교체하여 에너지비용 절감 및 취수의 안전성 확보 - 관련근거 · 정수시설과-706호(2015.1.27.)『풍납취수장 모터펌프 교체 계획』 ○ 사업개요 - 철거 : 7,320㎥/h×37m×960kW×1대 - 설치 : 6,600㎥/h×32m×800kW×2대
	구 매 수 량	구매량 적정성	○ 장기간사용으로 운전효율 저하된 취수펌프 운영의 안정성 확보를 위한 사업임.
	제 작 시방서	규격서	○ 커플링커버는 커플링 상태점검 및 보수가 용이한 구조로 할 것 ○ 커플링 형식은 플랜지형으로 할 것 ○ 흡입 및 토출측 배관에 열역학펌프성능 측정을 위한 센서삽입용 게이트밸브(15A, 스텐레스) 설치할 것 ○ 냉각수 비산방지를 위한 투명커버 설치
	기 타	장비구성 준공서류	○ 모타펌프 에너지 관리시스템 전산화를 위한 흡입 및 토출PT(압력전송기) 설치 - 모터펌프 운전효율 관리시스템 보완계획 기술진단과-4451(2012.12.14) ○ 준공도서(도면, 사진, 유지관리지침서 등)는 광자기디스크에 저장하여 3장을 제출토록 함
조치요구		○ 상기 내용을 구매지침서 등에 보완 반영하고, 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 본청에 계약심사 의뢰하시기 바람