	시험밸브(사이트그라스) 문제점 개선 관련
	기 술 검 토 제 안 서

2016. 09.  .

양천소방서

(예방과)

- 시험밸브(사이트그라스) 문제점-

기술 검토  제 안 서

Ⅰ		관 련 근 거

■  스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)

제8조(배관) 제⑫항 2호

Ⅱ		현 실태 시험밸브(사이트그라스)함 적용

■ 현재 특정소방대상물에 설치되는 습식유수검지장치는 동장치를 시험

할 수 있는 시험장치(개폐밸브 및 개방형헤드)를 가장 먼 가지배관의

끝에 설치함

■ 점검이 편리하고 유지관리가 용이하다하여 대부분 입상 PS(파이프

샤프트) 또는 알람밸브실 내에 입상배수관에 연결 설치하고 있음

■ 대표적인 특정소방대상물(아파트)에는 전부 사이트그라스로 설치함

Ⅲ		문 제 점

■ 사이트그라스(압력계,볼밸브,사이트그라스)를 설치하면 큰 문제가

없으나 현재 화재안전기준에는 동장치를 시험할 수 있는 개폐밸브 및

개방형헤드만을 설치하도록 규정하고 있음

■ 시험동작시 방사된 물을 육안으로 볼 수 있으며 펌프의 기동여부를

확인할 수 있으나, 방사압력이 제5조(가압송수장치)①항9호의해

하나의 헤드선단 방수압력이 0.1Mpa이상을 확인할 수 있도록

압력계,볼밸브,사이트그라스로 설치하여야 하나 현재는 공사비 절감

차원에서 압력계를 제외한 볼밸브,사이트그라스로 설치하고 있음

■ 특정대상물 현장에서는 제8조(배관) 제⑫항 2호에도 압력계를 설치

하라는 기준이 없으므로 설치하지 않는 사례가 최근에 많이 발생되고

있으며, 설계에는 반영되어 있으나 시공자는 압력계를 제외하고 설치

하고 있어 소방감리자가 시공할 수 있도록 지도하여도 화재안전기준에

없다하여 시공하지 않아도 제재할 수 있는 기준이 없는 문제가 발생

되고 있음.

Ⅳ		개 선 방 향

■ 제8조(배관) 제⑫항 2호

시험장치 배관의 구경은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일

한 구경으로 하고, 그 끝에 압력계, 개폐밸브 및 개방형헤드를 설치할 것.