	거실제연구역 유입풍속 문제점 개선 관련
	기 술 검 토 제 안 서

2017. 10.  .

양천소방서

(예방과)

- 거실제연구역 유입풍량.풍속  문제점-

기술 검토  제 안 서

Ⅰ		관 련 근 거

■  거실제연설비의 화재안전기준(NFSC 501) 제4조 1항 1~4호

■  거실제연설비의 화재안전기준(NFSC 501) 제6조1~2항, 제8조1~2항

Ⅱ	현 실태

■ 현재 특정소방대상물에 설치되는 거실제연구역의 풍량은 예상제연

구역[면적:400㎡미만(소규모거실)/400㎡이상(대규모거실)직경40m이하,

직경40m이상)]기준으로 풍량을 산정함

■ 당해층 예상제연구역의 Zone 최대치 기준으로 제연풍량이 산정되어        구역별 화재시 풍량 풍속 기준 없음

■ 당해 층 예상제연구역 Zone 구분 없이 큰 거실 기준으로 공기배출량

공기유입량 산정

Ⅲ		문 제 점

■ 예상 제연구역의 구분은 댐퍼만 설치되어 공기배출량, 공기유입량의 과잉

풍량, 강풍 속으로 화재를 촉진할 수 있고 피난 상 장애가 발생할 수 있음

Ⅳ		개 선 방 향

■  예상 제연구역의 구분은 자동풍량조절댐퍼(MVD) 설치하여  화재시 적정한

풍량, 풍속으로 연기 배출, 공기 유입하여 인명피해와 화재촉진을          예방하고자 함