	반자와 천장내 스프링클러헤드 적용 관련
	기 술 검 토 제 안 서

2016. 09.  .

양천소방서

(예방과)

- 반자와 천장내 스프링클러헤드 적용 -

기술 검토  제 안 서

Ⅰ		관련근거

■  스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제15조(헤드의 설치제외) 1항

○ 천장·반자 중 한쪽이 불연재료로 되어있고 천장과 반자사이의 거리가

1m 미만인 부분

○ 천장 및 반자가 불연재료 외의 것으로 되어 있고 천장과 반자사이의

거리가 0.5m 미만인 부분

Ⅱ		현장 실태

■ 천장과 반자 내 거리 및 마감재질에 대한 스프링클러 설치.

- 비교적 잘 적용되고 있음.

Ⅲ		문제점

■ 천장면이 불연재가 아닌 경우 상향식헤드를 설치하여도 효용성에 문제가 있음.(천장 면으로 직접 살수가 되지 않음.)

■ 반자가 불연재가 아닐 경우 화재의 확산속도가 빠름.

Ⅳ		개선방향

■  반자가 불연재가 아닐 경우 천장과 반자사이의 거리가 0.5M를 초과 시

천장과 반자사이에 헤드 적용.