	방화셔터 화재감지기 적용 문제점 개선
	기 술 검 토 제 안 서

2017. 9. 28.

강서소방서

(예방과)

방화셔터 화재감지기 적용 관련  문제점 개선

Ⅰ		관련근거

1. 건설교통부 고시 제327호(1981.8.27) - 자동방화샷다의 기준

○ 샷다의 연동폐쇄장치는 화재발생시 열감지기, 연기감지기 및 온도퓨우즈에         의하여 자동으로 작동되어야 하며, 그 구조기준은 다음과 같다.

- 열감지기,연기감지기,온도퓨우즈,연동제어기,자동폐쇄장치 및 예비전원을 구비하여야 한다.

- 연기감지기는 소방법 제38조의 규정에 의한 검정에 합격한 것으로 한다.

- 열감지기는 소방법 제38조의 규정에 의한 검정에 합격한 보상식 또는 정온식           감지기로서 정온점 또는 특종의 공칭작동온도가 60～70。C의 것으로 한다.

2. 자동방화셔터 및 방화문의 기준 제4조(셔터의 구성)

○ 셔터는 전동 또는 수동에 의해서 개폐할 수 있는 장치와 연기감지기·열         감지기 등을 갖추고, 화재발생시 연기 및 열에 의하여 자동폐쇄되는 장치        일체로서 주요구성부재·장치·규모 등은 KS F 4510(중량셔터)에 적합하여야 한다.

○ 셔터는 화재발생시 연기감지기에 의한 일부폐쇄와 열감지기에 의한 완전폐쇄가      이루어 질 수 있는 구조를 가진 것이어야 한다.

○ 셔터의 상부는 상층 바닥에 직접 닿도록 하여야 하며, 부득이하게 발생한       바닥과의 틈새는 화재시 연기와 열의 이동통로가 되지 않도록 방화구획에       준하는 처리를 하여야 한다.

Ⅱ		현 실태 감지기적용

1. 연기, 열감지기를 이용한 교차회로방식을 사용하고,

2. 연기감지기로 1단강하(일부폐쇄), 열감지기로 2단강하(완전폐쇄)동작

Ⅲ		문제점

1. 방화셔터가 방화구획용도로 사용되고 있는 상황에서, 해당 지역의 열축적율이 화재시를 가정하더라도 현저하게 낮기 때문에 일반 차동식감지기도 동작하기 힘들며, 동작온도 60~70도의 정온식감지기는 작동을 기대하기 어렵다.

--> 화재시 1단강하가 통상적으로 1/3만 차단하기 때문에 열감지기 작동이 늦어졌을 때   연기 및 화재확산에 대한 영향성에 대한 고려가 필요하다.

2. 복도와 통로부분에 자동방화셔터가 설치되는 경우 피난에 장애가 되며, 2단동작으로 인하여 연기확산을 효율적으로 막지 못하게 된다.

3. 또한 아트리움, 에스컬레이터 주변의 층간 방화구획용으로 사용되는 자동방화셔터도 연기, 열감지기에 따라 2단으로 동작하기 때문에, 화재발생시 건물내의 모든 층으로 연기가 확산될 수 밖에 없는 구조임.

Ⅳ		개선방향

1. 화재시 피난안전을 확보하기 위하여 자동방화셔터를 복도와 통로에 설치하는	경우 피난에 장애가 되지 않도록 해야 한다.

2. 아트리움, 에스컬레이터 주변의 층간 방화구획용으로 사용되는 자동방화셔터는	1단으로 동작하도록 하는 것이 화재확산방지를 위하여 바람직하다고 사료됨.