	준비작동식 스프링클러설비(SVP)개선 관련
	기 술 검 토 제 안 서

2017. 10.  .

양천소방서

(예방과)

- 슈퍼비조리판넬(SVP) 문제점-

기술 검토  제 안 서

Ⅰ		관 련 근 거

■  스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제6조

■  스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제12조

Ⅱ	현 실태

■ S.V.P.는 예전에 비해서 소형화가 되고 색상 및 규격이 일정하지

않음

■ 설치 위치는 현장 여건에 따라 제각각이다 보니 화재시 S.V.P(수동        조작 함)을 찾기가 난해하고 또한 소방시설 경보음으로 인해서 쉽게        찾아 조치하기가 난해함.

■ 프리액션밸브 실에서 수동으로 작동하는 것은 기능이 복잡하여 누구나

쉽게 조치할 수 없음

Ⅲ		문 제 점

■ 화재시 SVP 위치 확인 곤란

■ 화재시 수신반 기능 정지 시 감지기 및 S.V.P. 미 작동됨에 따라 준비작동식 스프링클러 작동 불가.

■ 현재 제작되는 프리액션 밸브의 수동스위치는 전자변으로 일반인이

작동하기 곤란함.

Ⅳ		개 선 방 향

■ SVP를 검정제품으로 규격화 하여 사용용도와 명칭 등을 누구나 쉽게

식별할 수 있도록 개선필요

■ 화재시 수신반 전원 차단되어도 수동으로 전원 공급하여 독립된 전원으로

감지기 및 S.V.P. 동작 할 수 있게 개선

■ 프리액션 밸브실의 점검구 외부에 수동스위치를 설치하여 누구나 쉽게

작동할 수 있도록 개선필요