	스프링클러헤드와 보와의 이격거리 확보 관련
	기 술 검 토 제 안 서

2016. 09.  .

양천소방서

(예방과)

- 스프링클러헤드와 보와의 이격 거리 확보 -

기술 검토  제 안 서

Ⅰ		관련근거

■  스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제10조 8항

⑧ 제7항 제2호에도 불구하고 특정소방대상물의 보와 가장 가까운 스프링

클러 헤드는 다음 표의 기준에 따라 설치 하여야 한다. 다만, 천장

면에서 보의 하단까지의 길이가 55㎝를 초과하고 보의 하단 측면 끝

부분으로부터 스프링클러헤드까지의 거리가 스프링클러헤드 상호간

거리의 2분의 1 이하가 되는 경우에는 스프링클러헤드와 그 부착 면과의

거리를 55㎝ 이하로 할 수 있다.

Ⅱ		현장 실태

■ 스프링클러헤드의 설치 기준 모호함.

■ 소방대상물이 고층화되어 예전보다 보의 크기와 수량이 현격하게 많아짐.

■ 관련규정이 너무 세분화되어 있어 현장에서 적용하기가 난해함.

Ⅲ		문제점

■ 현장에 적용하기에 보의 크기와 수량이 많아 스프링클러 헤드 설치 시

관련규정을 지키기 어려움.

■ 같은 기준의 제7항 제2호(부착 면에서 30CM이내)에 부합치 않음.

■ 관령규정대로 시공이 이루어지고 있지 않음.

Ⅳ		개선방향

■ 보와 헤드의 이격 거리 삭제

■ 부착면과 헤드와의 이격 거리 30cm 이내로 설치.

■ 보를 기준으로 양쪽 헤드의 거리가 스프링클러상호간거리의 각각 2분의 1

이하가 되도록 설치.(단, 헤드와 보의 최소이격거리 기준 1.0M이상)

(보 깊이에 다른 스프링클러헤드 적용의 문제점 해소 및 살수장애지역 해소,

원활한 살수로 소화활동에 효과적임.)