	습식유수검지장치 과압 문제점 개선 관련
	기 술 검 토 제 안 서

2016. 05.  .

강서소방서

(예방과)

- 습식유수검지장치 과압  문제점-

기술 검토  제 안 서

Ⅰ		관련근거

■  스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제3조 정의 15호

■  스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제6조 유수검지장치

Ⅱ		현 실태 유수검지장치 적용

■ 현재 특정소방대상물에 설치되는 습식유수검지장치는 자동경보밸브를      설치하고 있음

■  공동주택에는 전부 자동경보밸브(알람밸브) 설치

■ 자동경보밸브는 배관 내 유수흐름이 발생 시 압력상승으로 인해 압력      스위치 접점으로 인해 경보되는 시스템

Ⅲ		문제점

■ 자동경보밸브 기능에는 유수 발생 시 경보기능과 밸브 2차측 체크기능  있음

■ 자동경보밸브 2차측의 체크기능으로 인해 펌프기동 시 높은 압력이 밸브 2차측 배관에 전달되기만 하고 저하되지 않아 자동경보밸브 사용압력 1.2Mpa이상으로 상승되는 현상 발생

■  2차측 배관내 압력이 계속 충진되는 상태로 유지되고 최고사용압력 1.2Mpa이상 상태가 유지되어 배관의 접속부, 밸브 연결부, 후렌지 접합부, 후렉시블배관의 누수 현상 발생

■  스프링클러배관 누수로 인한 작동불능상태 발생, 화재 발생 시 화재제어       및 진압 기능 미비 우려

Ⅳ		개선방향

■  유수검지장치(알람밸브)에 과압방지장치 설치

특정소방대상물 저층부에 설치되는 알람밸브에는 릴리프밸브 설치

저층부 (1층~5층)에는 과압방지장치 설치