	옥내소화전설비, 자동화재탐지설비 위치표시등 관련
	기 술 검 토 제 안 서

2016. 09.  .

양천소방서

(예방과)

- 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비 위치표시등  -

기술 검토  제 안 서

Ⅰ		관련근거

■  옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 제7조 3항

○ 옥내소화전설비의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되,

국민안전처장관이 고시하는「표시등의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에         적합한 것으로 할 것

■  자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203) 제9조 2항

○ 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은          부착 면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의

어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야한다.

Ⅱ		현장 실태

■ 옥내소화전설비의 위치표시등과 자동화재탐지설비의 위치표시등을         겸용으로 사용하는 경우가 많음.

Ⅲ		문제점

■ 옥내소화전설비와 자동화재탐지설비의 위치표시등 규정이 상이함.

■ 위치표시등의 설치는 자동화재탐지설비 시공업자가 설치하므로 제품

검사의 기술기준에 적합한 제품을 사용하지 않는 경우가 발생함.

Ⅳ		개선방향

■  자동화재탐지설비의 발신기 위치표시등 역시 「표시등의 성능인증 및

제품검사의 기술기준」에 적합한 제품사용토록 개정 필요.