	주차장등 측벽형 헤드 적용 관련
	기 술 검 토 제 안 서

2016. 09.  .

양천소방서

(예방과)

- 주차장등 측벽형 헤드 적용 -

기술 검토  제 안 서

Ⅰ		관련근거

■  스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제10조 7항

○ 습식스프링클러설비 및 부압식 스프링클러설비 외의 설비에는 상향식

스프링클러헤드를 설치할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는

경우에는 그러하지 아니하다.

가. 드라이펜던트스프링클러헤드를 사용하는 경우

나. 스프링클러헤드의 설치장소가 동파의 우려가 없는 곳인 경우

다. 개방형스프링클러헤드를 사용하는 경우

Ⅱ		현장 실태

■ 주차장등(주차타워포함) 살수장애지역부분 측 벽형 헤드를 설치하고 있음.

■ 일부 현장에서 문자 그대로 해석하여 측 벽형 헤드를 적용치 못하게 함.

■ 주차장의 건축 높이(차량통행로 2.3m, 주차구역 2.1m)를 확보하여

불가피하게 측 벽형 헤드를 설치하고 있음.

Ⅲ		문제점

■ 주차장부분에 상향식 또는 드라이펜던트 헤드 적용 시 주차장내 높이를 확보하지 못함.

■ 측벽형 헤드를 사용치 못할 경우주차타워내 살수장애지역 해소 방안이 없음.(주차빠레트의 이동으로 인한 소화배관등의 손상이 발생)

■ 법령의 해석 차이에 의한 이견이 있어 시공자, 감리자 또는 담당자간의 적용방법이 다름.

Ⅳ		개선방향

■  실질적으로 현장에서 사용되고 있는 방안으로 문구 수정필요.

(측벽형 헤드 사용 명시. 단, 퇴수조치 필요)