지적사항 조치결과 추가 보고

(도시기반시설본부 방재시설부)

□ 공사명:서남물재생센터고도처리 및 시설현대화사업 (추진공정율: 49.6%)

구분	점검결과 지적사항	발주부서 조치결과(계획)	조치유형 (사진번호)
당초	일부 구조물에 대하여 철저한 공사중 부력관리대책 수립 필요	구조물 공사 진행중이며 표기 가능한 구조물에 대하여 허용 지하수위를 기재하여 관리 하겠음 (첨부3 : 공사중 지하수위 표시 방안)	조치중 (5월20일까지 조치예정)
변경		표기 가능한 구조물에 대하여 허용 지하수위표기 완료	조치완료

점검결과 지적사항 발주부서 조치결과 사진

○ 연 번 : 9
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】일부 구조물에 대하여 공사중 부력관리대책 수립 필요 ▶ 조치결과 : 구조물에 허용지하수위 표기 완료		【사진 1】