주제 요약문

구의아리수정수센터

주제명

전력부하관리에 따른 정수처리 효율화 방안

현안(문제) 내용

○ 현 황

☞ 전기 요금체계 변경(’12.11)

구 분	’12.11 이전	’12.11 이후
전기요금 체계	시간대별 동일요금제	시간대별 차등 요금제 (경부하, 중간부하, 최대부하)
부 하 관 리	한전 요청시	상 시

☞ 부하시간 기준에 의한 취·송수펌프 운영으로 유량변화 커짐

○ 문 제 점

☞ 배수지 수위관리를 위해 경부하 시간대 취수량이 최대   12,000m3/hr로 시설유량(10,426m3/hr) 보다 높게 취수

∘ 응집·침전효율 감소로 침전지 탁도 증가

※응집·침전지6개지중 1개지 유지관리시 공정부하 가중

∘ 부하시간 변경시(최대부하→경부하) 취수량 급변에 따른

여과지 수충격 현상 가중으로 탁질누출 및 여과 지속시간

감소(동절기)

※ 구의 여과지는 자가세척 구조로  동절기 유량 증가시 수충격에

의한 입자 누출 발생됨

∘취수량 증가에 의한 정수지 체류시간 감소로 정수지 기준

불활성화비 1이하인 경우 발생(동절기)

→ 정수센터 근무자 및 견학시민 등이 음용

→ 불활성화비 감소로 송수목표잔류염소 하향조정 불가

(관말 잔류염소에 대한 맛있는물 가이드라인 달성 어려움)

☞ 고부하시기 취수유량 최소화(평상시 대비 50%)에 의한 약품 제어 어려움

∘약품투입펌프의 유효 투입량을 벗어남

→ 응집제 지시 투입률 10mg/L 전후 투입시 실제 투입량

편차(8~12mg/L) 발생으로 비효율적 운영

→ 실제 후염소 투입량 유동으로 송수 목표잔류염소 유지

어려움

중점 논의 내용	○ 전력부하관리에 따른 정수처리 효율화 방안 ☞ 취수 및 송수펌프 용량 변경 검토 ∘ 현 취송수 펌프용량은 계획정수량 및 급수량 기준으로 주펌프와 조절펌프 용량으로 산정하여 설치 운영중 ∘ 정수처리 효율화를 위하여 부하관리용 펌프설치에 대한 경제성 검토 및 펌프 용량 검토 ☞ 소용량 약품투입기(응집제, 염소) 도입 검토 ☞ 시간대별 적정 취송수 펌프 운영을 위한 프로그램 개발 ∘ 물수요량(계절별, 시간대별), 배수지 수위, 정수지 수위, 수질, 전력요금 등을 고려한 최적 펌프 운영 예측 프로그램
개최 일정일