문서번호	시설관리과-1794
결재일자	2019.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

「2019년 아리수올림터·배수지 등」

기전설비 월간점검(1월) 결과 및 조치계획

2019. 1.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「2019년 아리수올림터·배수지 등」

기전설비 월간점검(1월) 결과 및 조치계획

우리 사업소 아리수올림터·배수지의 기전설비에 대한 안전사고 예방과 안정적인 급수운영을 위하여 월간점검(1월)을 실시하고 점검결과 및 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ	추진근거

○ 시설관리과-974호(2019.1.15.)「2019년 기전설비 유지관리 계획」

Ⅱ	점검개요

○ 점검기간 : 2019. 1. 21.(월) ~ 1. 25.(금)

○ 점 검 반 : 시설관리과 기전팀장 외 4명

○ 점검대상시설

(단위: 개소)

제어센터	배수지	가·증압장		유량계		CCTV
		가압장	증압장	구역	중블록
1	8	5	10	4	11	27

Ⅲ	점검사항

○ (제어센터) 배수지, 가압장 원격제어설비 등 이상 유무

○ (배 수 지) 전동밸브, 수위계, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (가·증압장) 모터펌프, 배수펌프, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (유 량 계) 전송반, 유량계, 배수펌프 등 이상 유무

○ (CCTV) 화질 상태 및 통신 전송 이상 유무

Ⅳ	점검결과

연번	대상시설	점검결과	조치(완료, 예정 등)
1	온수가압장 등 15개소	▪ 펌프 압력 및 소음 상태 양호 ▪ 인버터 작동 상태 정상 ▪ 제어반 절연 상태 양호 ▪ 제어반 통신 상태 정상 ▪ 제어반 전압, 전류 상태 양호	▪ (조치완료) - 디지털판넬메타(전압지시계) 수리 및 교체 완료
2	목동배수지 등 8개소	▪ 배수지 수위계 및 유량계 등 동작 및 계측 상태 양호 ▪ 배수지 제어반 절연 상태 양호 ▪ 배수지 펌프 압력 상태 양호 ▪ 제어반 PLC작동 상태 정상 ▪ 배수지 제어반 통신 상태 정상	▪ (조치예정) - 오류2배수지 노후 전기설비 교체 ※ 아래 세부내역 참조
3	제어센터	▪ HMI, PLC프로그램 정상 ▪ 통신 송수신 상태 정상	▪ (조치완료) - 제어시스템 백신프로그램(1월)설치 및 검사완료
4	유 량 계	▪ 전송설비 및 계측상태 양호 ▪ 외함 상태 양호	▪ (조치예정) - 궁동증압장 외 2개소 유량계실 사다리 설치 - KSM-12 오작동으로 PLC 교체
5	CCTV	▪ 화곡, 신월배수지 CCTV 및 방송장치 고장	▪ (조치예정) - CCTV 및 방송장치 수리중

Ⅴ	조치계획

연번	구 분	조 치 계 획	조치방법
1	▪궁동증압장 외 2개소 유량계실 입구 고정형 사다리 설치	- 궁동증압장에 고정형 사다리 우선 설치, 나머지 2개소는 ‘19년도 연간단가 시행	‘18년도 기계설비 연간단가에 작업지시
2	▪오류2배수지 노후 전기설비 교체	- 분전반(통신, CCTV) 내·외부 전기설비 정비 · 노후 접지선로, 내부회로 및 차단기(ELB) 교체 · 배기휀 전용 차단기(ELB) 신설 및 온도조절기 교체 · 방송장치 잡음 발생으로 노후 스피커 및 선로 교체	‘18년도 전기설비 연간단가에 작업지시
3	▪KSM-12 유량계 PLC교체	- KSM-12 유량계 오작동으로 PLC 교체	‘18년도 유량계 연간단가에 작업지시
4	▪화곡, 신월배수지 CCTV 및 방송장치 고장	- CCTV 및 방송장치를 탈거하여 전문업체에서 수리후 재부착	현재 CCTV 전문업체에서 수리중

붙 임 : 1. 관련사진 1부

2. 기전설비 월간 점검표 1부

3. 유량계 점검표 1부.  끝.

[관련사진]

궁동증압장 유량계실 사다리 미설치	노후 ELB 및 전기선로 현황
노후 방송장치 현황	접지선로 피복 벗겨짐