기전설비 점검표

점검대상 : 우장산 제어센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
제어반	- 각종 스위치 동작상태 접촉부 발열 여부 - 각종 계기 및 표시등 이상여부 - 제어반 배기휀 작동상태
UPS	- 동작상태 및 과열여부 - 이상소음 발생여부 - 절연저항
PLC 및 Modem	- PLC 동작상태 - 통신 송 ․ 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태
Computer 및 Monitor	- 프로그램, 적산계, 지시계 계측상태 - 원격제어 여부 - 경보설비 동작상태
기 타	- 근무자 근무상태 및 비상연락망 정비 여부 - 기타사항

2014.    .    .

점 검 자 : 직        성명

점 검 자 : 직        성명

기전설비 점검표

점검대상 : 우장산가압장(400HP×2대)

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
수 ․ 배전반	- 외함 및 단자 접속상태 - 내부 청소상태 - 차단기 ․ 접촉기 접촉 등 이상 유무 - 수 ․ 배전반 계기 이상 유무 - 내부기기 볼트 ․ 너트의 이완 및 발열 ․ 부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색 유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기 타
MOF반 및 변압기	- 온도계 및 유면계상태 - 붓싱상태 - 공기흡습제 변색 여부 - 누유 ․ 진동 ․ 소음상태 - 접지상태 - 예비기 이상 여부
모타펌프	- 중심축 일치 여부 - 카프링 틈새간 적정 여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드패킹 조임상태 - 진동 ․ 소음 ․ 과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동 여부
전송설비	- PLC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상 여부 - 수위계 정상작동 여부
배관 ․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐 여부 - 배관의 균열 및 누수 여부 - 기기도장 및 녹발생 여부 - 배관 연결부 접합 및 볼트 조임상태 - 배수펌프 작동 여부 등 기타

2014.    .    .

점 검 자 : 직        성명

점 검 자 : 직        성명

배수지 기전설비 점검표

배수지명	조작반 (전압, 전류, 수위감지센서)	CCTV 설비 및 무인경비시스템	수위계 및 유량계	피뢰설비 접지저항 측정	기 타
목동
신정
신월
우장산
화곡
성아
개봉
오류
온수

2014.     .

점검자 : 직            성명

점검자 : 직            성명

가압펌프 기전설비 점검표

가압장명	조작반 (전압, 전류, 수위감지센서)	모터펌프 (진동, 소음, 압력게이지 등)	인입 및 토출압력	배수펌프 및 제수변	기 타
우장산1 (7.5HP×2대)
신정 (30HP×2대)
등촌 (7.5HP×2대)
화곡 (20HP×2대)
법무 (10HP×2대)
해운 (10HP×2대)
신월 (20HP×2대)
목동131 (3HP×2대)
온수1 (15HP×2대)
온수2 (20HP×2대)
육본 (30HP×2대)
성아 (3HP×2대)
오류1 (10HP×2대)
오류2 (5HP×2대)
궁동 (20HP×2대)

2014.     .

점검자 : 직            성명

점검자 : 직            성명

유량계 점검표

점검일시 : 2014.   .   .

점 검 자 :

유량계명 :

설비현황 : 유량계형식(초음파),  전송설비형식(PLC)

점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입 이상 유무 - UPS 정상 동작 여부 - 배선상태
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상 유무 - 모뎀 동작상태 - 각종 카드류 이상 유무 - 변환기류 이상 유무 (적산계, 분배기 등)
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타
유량계실 - 침수 여부 - 센서 탈착 여부 - 배수펌프 동작 여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태
기타사항

전기방식 시설물 점검표

시설물명 :

점검일자 : 2014.   .   .

점 검 자 :

방식방법 : □ 희생양극법  □ 외부전원법  □ 선택배류법  □ 강제배류법  □ 기타

점검항목	정격 및 점검기준	측정치 및 점검결과		비 고
입력전압	AC V
출력전압	DC V
출력전류	DC A
전 압 계	동 작 상 태	양호	불량
전 류 계	동 작 상 태	양호	불량
표 시 등	동 작 상 태	양호	불량
ALARM FUSE	동 작 상 태	양호	불량
접속단자	파 손 유 무	양호	불량
케이블접속	접 속 상 태	양호	불량
외함상태	결선 및 접속상태	양호	불량
저항 BOX 상태	설치상태 및 외관	양호	불량
저항상태	설치상태 및 외관	양호	불량
TEST BOX 외함상태	설치상태 및 외관	양호	불량
전위측정	-850mv이하 (Cu/CuSo4기준)
TEST LEAD CABLE 결선상태	접 속 상 태	양호	불량
ANODE LEAD CABLE 결선상태	접 속 상 태	양호	불량
기 타

가압장․배수지 절연저항 측정

점검일자 : 2014.   .   .

점 검 자 :

구 분	펌프1호		펌프2호		배수펌프 1호	배수펌프 2호	전등	콘센트	비고
개봉가압장
궁동가압장
성아가압장
오류1가압장
오류2가압장
온수가압장	1호		2호
	3호		4호
육본가압장
목동131가압장
법무가압장
해운가압장
등촌가압장
신월가압장
신정가압장
화곡가압장
개봉배수지
성아배수지
신월배수지
온수배수지
오류배수지
목동배수지
신정배수지

※ 측정 기준

- 저압의 절연저항 값은 전기설비기술기준 제16조(전로의 절연저항 및 절연내력)

전로 사용전압의 구분		절연 저항치	대상시설물 적용
400V 이하 기타경우	대지전압 150V이하	0.1㏁ 이상
	대지전압 150V ~ 300V	0.2㏁ 이상	배수펌프, 전등, 콘센트
	대지전압 300V ~ 400V	0.3㏁ 이상	펌프
400V 초과		0.4㏁ 이상